## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 02.04.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 01.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС |  |  |  | 01.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
3 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 01.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
4 | Центральные РЭС |  |  |  | 01.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
5 | Троицкие РЭС |  |  |  | 01.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
6 | Карталинские РЭС | Карталы | ПС 220/110/10 кВ Карталы-220 | ф. 10 кВ "Завод-к" | 01.04.18 16:06 | 02.04.18 01:54 | 02.04.18 01:54 | 9 ч 48 мин | "Земля", ручное откл. | Повреждение изолятора 10 кВ. на оп.1-2 отп. на ТП-38 в сетях ООО "АЭС Инвест" А также повреждение в сетях ОАО "МРСК Урала". | Обход ВЛ-10 кВ, осмотр оборудования ТП. Замена изолятора 10 кВ на оп.№1-2 отп.на ТП-38 в сетях ООО "АЭС Инвест" А также устранение повреждения силами ОАО "МРСК Урала". | 12 ТП 3160 кВА | Больница (Без перерыва, т.к. оснащена АВР и запитана по резерву)
Смена с 08-00 до 20-00 Инженер ИЦ Анцупов А.В.
Смена с 20-00 до 08-00 Инженер ИЦ Ивашкина К.Л.

## Лист2
В связи с проведением плановых работ на ЛЭП-35 будет проводиться отключение электроэнергии согласно графика.
График отключений:
| Дата отключения | Время отключения
1 | 15.07.2017г | с 14-00 до 18-00
2 | 16.07.2017г | с 12-00 до 16-00
3 | 22.07.2017г | с 14-00 до 18-00
4 | 23.07.2017г | с 12-00 до 16-00
5 | 05.08.2017г | с 14-00 до 18-00
6 | 06.08.2017г | с 12-00 до 16-00
7 | 12.08.2017г | с 14-00 до 18-00
8 | 13.08.2017г | с 12-00 до16-00
9 | 19.08.2017г | с 14-00 до 18-00
10 | 20.08.2017г | с 12-00 до 16-00