## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 03.05.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС | Аша | ПС 110/10 кВ АМЗ | ф. 10 кВ "РП-10" | 02.05.18 10:20 | 02.05.18 13:00 | 02.05.18 11:00 | 40 мин. | ЗЗ | Неисправность в сетях ГЛК "Аджигардак". | Осмотр ВЛ-10 кВ ф. "Водоисточник-2", 11:00 включили ф. 10 кВ "Водоисточник-2" от ф. 10 кВ "Город", замеры сопротивления изоляции КЛ-10, 11:17 вкл. ф. 10 кВ "РП-10" на х.х, в 11:33 включили ТП-84, 11:45 ф. 10 кВ "Водоисточник-2" включили от РП-10. | 3 ТП 750 кВА | Водоисточник № 2 (40 мин.)
[7 empty] | 02.05.18 11:33 | 1 ч. 13 мин. |  |  |  | 1 ТП 400 кВА | Техникум (1 ч. 13 мин.)
[7 empty] | 02.05.18 13:00 | 2 ч. 40 мин. |  |  |  | 3 ТП 960 кВА | нет
2 | Миасские РЭС | Миасс | 1 СШ ПС 110/35/6 кВ Миасс | ф. 6 кВ "Турбаза" ф. 6 кВ "Пост ЭЦ" | 02.05.18 16:45 | 02.05.18 19:45 | 02.05.18 19:00 | 2 ч. 15 мин. | ТО | Возгорание МВ на ф. 6 кВ "Пост ЭЦ" на ПС 110/35/6 кВ Миасс (МРСК). | В 19:00 запитали ф. 6 кВ "ПостЭЦ" по резерву от ф. 6 кВ "Заповедник-1". В 19:45 ф. 6 кВ "Турбаза" вкл. по нормальной схеме. | 10 ТП (5 потребит.) 2480 кВА | нет
[7 empty] | 02.05.18 19:45 | 3 ч. |  |  |  | 6 ТП (3 потребит.) 1440 кВА
3 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 02.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
4 | Центральные РЭС |  |  |  | 02.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
5 | Троицкие РЭС |  |  |  | 02.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
6 | Карталинские РЭС |  |  |  | 02.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
Смена с 08-00 до 20-00 Инженер ИЦ Пономарёв С.Г.
Смена с 20-00 до 08-00 Инженер ИЦ Анцупов А.В.