## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10/6кВ Южноуральская ВЛ 6 Город 4 от ПС Южноуральская | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-06-04 | 25569.4889 | 2018-06-04 | 25569.5833 | 2:16 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение в ТП 7А
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10/6кВ Южноуральская ВЛ 6 АЗПБ от ПС Южноуральская | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-06-04 | 25569.4972 | 2018-06-04 | 25569.6486 | 3:38 | Повреждение в сетях потребителя. наброс ветки дерева
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/10кВ Демаринская ВЛ 10 Водовод от ПС Демаринская | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-06-04 | 25569.5 | 2018-06-04 | 25569.8653 | 8:46 | Повреждение в сетях потребителя. Сняли ветку с проводов откл. карьер Пласт Рифей, 4 скважины
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110/10кВ Магнитная ВЛ-10кВ ЗМКМ (ПС Магнитная) | ПО Магнитогорские электрические сети | 4 ,всего:1334 | 2018-06-04 | 25569.5146 | 2018-06-04 | 25569.516 | 0:02 | Выясняется. (+21; 5м/с) 04.06.2018г. в 12:21 на ПС Магнитная действием МТЗ откл. В-10кВ ЗМКМ, АПВ-НУ, РПВ-У. Обесточено: п.Черниговка, п.У. Заря, п.Требиат, п.Субутакский элеватор, 1334 чел., СЗО-11шт. (скважина-1шт, ФАП-3шт, школа-4шт, дет.сад-2шт). 04.06.18г. в12:23 включили В-10кВ ЗМКМ.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110 кВ Еленинская ВЛ-10кВ Кизил Чилик кольц. | ПО Магнитогорские электрические сети | 2 ,всего:306 | 2018-06-04 | 25569.5299 | 2018-06-04 | 25569.5354 | 0:08 | Выясняется. выясняется (+20;5м/с) Гроза. 04.06.2018 в 12:43 на пс Еленинская действием ТО откл. В-10кВ Кизил-Чилик-к. АПВ-О, РВ-успешно в 12:51. Обесточено в пос Кизил-Чилик -292 чел. СЗО-1шт. ( больница) Планируется осмотр ВЛ после аварийного отключения.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/6кВ Троицкая районная ВЛ 6 Молокозавод от ПС Троицкая районная | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-06-04 | 25569.5618 | 2018-06-04 | 25569.7285 | 4:00 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/6кВ Станкозаводская ВЛ 6 Гинкорпус от ПС Станкозаводская | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-06-04 | 25569.6042 | 2018-06-04 | 25569.6188 | 0:21 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 35 кВ Урляды ВЛ 10 кВ Шеметовский к. ПС Урляды | ПО Магнитогорские электрические сети | 2 ,всего:714 | 2018-06-04 | 25569.5868 | 2018-06-04 | 25569.6215 | 0:50 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. (20; 18м/с) 04.06.2018г. в 14:05 на ПС Урляды действием МТЗ откл В-10кВ Шеметовский-к, АПВ-НУ, РПВ-У. Обесточено: п.Шеметовский, Сурменевский. 900 чел., СЗО-4шт. (школа, д/сад, насосная, котельная).
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110 кВ Тургояк КЛ 10 ТП-28 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-06-04 | 25569.6743 | 2018-06-04 | 25569.7104 | 0:52 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение кабеля 6 кВ В 16-11 на ПС Тургояк отключился В 10 ТП-28 от ТО. В 16-50 потребители сообщили, что ООО Водоканал вёл земляные работы и повредили КЛ 6 от ТП-28 на ТП-27. Повреждённый уч-к вывели из работы. В 17-03 В 10 ТП-28 включили в работу.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Перевоз ВЛ-10кВ №1 ЮУЖД от ПС Перевоз | Потр. | 0 ,всего:1 | 2018-06-04 | 25569.7049 | 2018-06-04 | 25569.766 | 1:28 | Повреждение в сетях потребителя. 16-15 GSM Редут: работа по шлейфу «Авария» ПС Перевоз. В 16-15 Бригада ОВБ выехала с осмотром на ПС Перевоз. В 16-55 при осмотре ПС Перевоз обнаружен от МТЗ откл. В 10 №1 ЖД, АПУ-НУ. 18:23 включен В 10 №1 ЖД по просьбе потребителя ЮУЖД Рамазанова после получения гарантийного письма. 18:35 ввели в работу АПВ В 10 №1 ЖД
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 35/10кВ МОС ВЛ-10кВ МОС (ПС МОС) | ПО Магнитогорские электрические сети | 1 ,всего:1609 | 2018-06-04 | 25569.7118 | 2018-06-04 | 25569.8354 | 2:58 | Выясняется. (+25; 15м/с с порывами, дождь) 04.06.2018г. в 17:05 на ПС МОС действием МТЗ откл. В-10кВ МОС., АПВ-НУ, РПВ-НУ. Обесточено: п. МОС, 1609 чел, СЗО-5(Дет/сад, школа, 3 скважины). В 17:15 отключили разъединитель М-24 и включили В-10 кВ МОС. Обесточено: часть п. МОС, 474 чел. ,СЗО-0. Обнаружен обрыв провода ВЛ-10кВ МОС в пролете опор 77-78. 04.06.2018г. в 20:03 после замены вязки ВЛ-10кВ МОС ввели в работу. По состоянию на 17:15 04.06.2018 отключено ТП -4 шт.,нагрузка -0.028 МВт,население -474 чел.,населённые пункты -1 шт.,
ПО Троицкие электрические сети | ПС 35/10кВ Скалистая ВЛ 10 Берлин от ПС Скалистая | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-06-04 | 25569.7604 | 2018-06-04 | 25569.7819 | 0:31 | Повреждение в сетях потребителя. Битая птица на проходном изоляторе 10кВ ф."А" ТП 243П 19-05 Откл. отпайка п.Ягодное ТП 243П 20-25 Вкл. отпайку п.Ягодное ТП 243П
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 17 ВЛ 10 кВ РП 17 - ТП 3518 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-05 | 25569.184 | 2018-06-05 | 25569.184 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КВ 10кВ от РП 17 до оп. №1 в ст.ТП 3518 05.06.18 в 04:25 на ДП ПО ЧГЭС поступил сигнал ОЗЗ по ф.1 ПС Чурилово-Тяга ОВБ ТРЭС выявила: 1.На КВЛ 10кВ РП 17 - ТП 3518 повреждение 2.КВЛ 10кВ РП 17 - ТП 3518 выведена в ремонт Отключения потребителя не происходило(успешная работа АВР 0,4кВ в ТП 3518)