## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 45 КЛ 6 кВ ТП 1295 - РП 45 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:200 | 2018-03-05 | 25569.3944 | 2018-03-05 | 25569.4424 | 1:09 | Воздействие сторонних лиц и организаций. Повреждение КЛ 6 кВ РП 45 - ТП 1295. 5.03.2018 в 9.38 на ДП ДЧГЭС пришел сигнал об отключении ф 407 ПС "Масалитинская" . Отключилось 4 ТП с мощностю 0,3 мВт. . ОВБ СРЭС выявило повреждение КЛ 6 кВ РП 45 - ТП 1295..Отключилась психбольница по вводу 2, питание переведено на вв1. Рисэ готов к выезду.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/6кВ Станкозаводская ВЛ 6 Горбольница от ПС Станкозаводская | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-03-05 | 25569.6444 | 2018-03-05 | 25569.684 | 0:57 | Повреждение в сетях потребителя. Разрушение ПК 6 в ТП 26 (АЭС Инвест)
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110/35/10кВ Фершампенуаз ВЛ-10кВ Очистные к. (ПС Фершампенуаз) | ПО Магнитогорские электрические сети | 3 ,всего:563 | 2018-03-05 | 25569.8868 | 2018-03-05 | 25569.9306 | 1:03 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). разрушение колпачка на опоре 10/1 Ф-"С" (-12; 5 м/с) 05.03.2018г. в 21:17 на ПС Фершампенуаз действием МТЗ откл. В-10кВ Очистные-к, АПВ-НУ. В 05.03.2018г. в 21:19 выезд ГАЗ-3732DZ рег.№A 544 ОК 74. При осмотре ВЛ 05.03.2018г. в 21:38 обнаружено: на опоре №10/1 слетел изолятор ф.С.05.03.2018г. В 21:45 подключили РИСЭ на ТП-111 скважина.5.03.2018г. в 22:20 после устранения повреждения, ВЛ ввели в работу.
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 4630 КЛ 10 кВ ТП 4630 - РП 68 к 2 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-03-05 | 25569.9889 | 2018-03-05 | 25569.9889 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). повреждение КЛ 10 кВ ТП 4630 - РП 68 к 2 по ОЗЗ КЛ 10 кВ ТП 4630 - РП 68 к 2 откл. по ОЗЗ
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Полоцкая ВЛ 10 кВ Каменка (ПС Полоцкая) | ПО Магнитогорские электрические сети | 2 ,всего:72 | 2018-03-06 | 25569.1694 | 2018-03-06 | 25569.2257 | 1:21 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Повреждение изолятора на опоре №264. (-6;10м/с) 06.03.2018г. в 04:04 на ПС Полоцкая появилось однофазное замыкание на землю ф.А-0, В,С-11кВ. Обесточено: 356 чел., СЗО-4шт.( дет. сад, 3 скважины). В-10кВ Каменка отключен. 06.03.2018г в 04:26 откл. КЗ-36 и Вкл. В-10кВ Каменка . Замыкание на землю исчезло. Обесточено:72чел. СЗО-1шт. ( скважина). После осмотра участка ВЛ-10кВ Каменка за КЗ-36 , обнаружили сорванный изолятор Ф.А на опоре №264. 06.03.2018г. в После устранения повреждения ввели ВЛ в работу