## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110 кВ Еленинская ВЛ-10кВ Промплощадка 4 к. потр. (ПС Еленинская) | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-04-05 | 25569.3389 | 2018-04-05 | 25569.3903 | 1:14 | Повреждение в сетях потребителя (0, 3м/с, пасмурно) 05.04.2018г в 8:08 на ПС 110 кВ Еленинская откл. В-10кВ Промплощадка 4 к. потр., МТЗ, АПВ-О, РПВ-Не выполнялось. После осмотра ВЛ потребителем включили в работу в 9:22.
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 14 КЛ 10 кВ РП 14 - ПС Тракторозаводская ф.14 К2А | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-04-05 | 25569.5535 | 2018-04-05 | 25569.5535 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10кВ РП 14-ф.14 ПС Трактороз-я. 05.04.2018 по ТМ в РП 14 сброс нагр.по ф.14 ПС Тракторозаводская. ОВб ТРЭС определила: 1.РП 14 сработало АВР СВ 10кВ; 2.РП 14 вст ф.14 В откл.от МТЗ
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 52 КЛ 10 кВ ТП 3575 - РП 52 К2 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:334 | 2018-04-05 | 25569.6111 | 2018-04-05 | 25569.6632 | 1:15 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10 кВ ТП 3575 - ТП 3341 РП 52 2с 10 кВ яч. ТП 3575 к2 В-10 кВ откл. от МТЗ.
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 3545 КЛ 10 кВ ТП 3545 - ТП 3544 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:100 | 2018-04-05 | 25569.5833 | 2018-04-05 | 25569.6181 | 0:50 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). КЛ 10 кВ ТП 3545 - ТП 3544 повреждена. 05.04.18 в 14:00 РП 10 яч. ТП 3401 В-10 откл. от МТЗ КЛ 10 кВ ТП 3545 - ТП 3544 повреждена.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/10кВ Саламат-т. ВЛ 10 Варна от ПС Саламат | ПО Троицкие электрические сети | 1 ,всего:987 | 2018-04-06 | 25569.0049 | 2018-04-06 | 25569.1167 | 2:41 | Выясняется. Обесточено с.Алексеевка 01-37 Выезд машины с РИСЭ мощьностью 5 кВт 01-50 запитана часть с.Алексеевка 02-48 включена ВЛ 10 Варна, фС-0
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск ВЛ-35кВ Н.Петровск-Белокатай | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-04-06 | 25569.0049 | 2018-04-06 | 25569.0049 | 0:00 | Повреждение в сети потребителя 00:07 06.04.18 на ПС Нязепетровск от МТЗ откл. В-35 Белокатай, АПВ-У. После успешного АПВ на ПС Нязепетровск на 2С-35 появилась "земля" ф "А"-0кВ, ф "В"-36кВ, ф"С"-35кВ. После запитки потребителя по резервной схеме и согласования с СВЭС Башэнерго на ПС Нязепетровск в 00:38 откл. В-35 Белокатай - "земля" на 2С-35 не устранилась. 01:21 по согласованию с потребителем СВЭС на ПС Нязепетровск включили В-35 Белокатай- появилась "земля" на 2С-35 ф "А" 24кВ, ф "В" 16,3кВ, ф "С" 25кВ. 01:21 отключили В-35 Белокатай - "земля" на 2С-35 устранилась.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 35 кВ Полтавка ВЛ-10кВ Первомайка (ПС Полтавка) | ПО Магнитогорские электрические сети | 1 ,всего:188 | 2018-04-06 | 25569.1042 | 2018-04-06 | 25569.1944 | 2:10 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Несвоевременное выявление дефектного изолятора . (0; 3м/с) 06.04.2018 в 02:30 на пс Полтавка появилась однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ Первомайка (фА-4,0кВ, ФВ-6,0кВ. фС-6,5кВ). В-10кВ Первомайка откличили. Обесточено в пос. Первомайка-226 чел. СЗО-2шт.( насосная, ФАП). При осмотре ТП-268 обнаружили излом изолятора подвижного ножа ЛР-10кВ ТП-268 на опоре №23. После замены изолятора ВЛ ввели в работу.