## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Челябинские городские ЭС | РП 105 ВЛ 10кВ РП 105 - ПС Шершневская ф.9 | ПО Челябинские городские ЭС | 0 ,всего:0 | 2018-07-05 | 25569.2722 | 2018-07-05 | 25569.2722 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение ВЛ 10кВ РП 105 - ПС Шершневская ф.9 05.07.18 в 06:32 на ДП ЦРЭС поступил сигнал: ПС Шершнёвская ф. 9( РП105) В-10 откл. от МТЗ. В РП 105 АВР -У. Отключенных потребителей нет. ОВБ ЦРЭС приступила к осмотру ВЛ.
ПО Центральные ЭС | ПС 110/35/10 кВ Есаулка ВЛ-10кВ №15 ПС Есаульская | Потр. | 4 ,всего:800 | 2018-07-05 | 25569.3229 | 2018-07-05 | 25569.3368 | 0:20 | Повреждение в сетях потребителя. повреждение на потребительской отпайке от Р-385 до ТП 1105
ПО Магнитогорские ЭС | ВЛ-110кВ Смеловская - Спасская с отпайкой на "Плавку гололеда" | ПО Магнитогорские ЭС | 0 ,всего:0 | 2018-07-05 | 25569.4347 | 2018-07-05 | 25569.4347 | 0:00 | Выясняется. (+23; 10 м/с, гроза, дождь) 05.07.2018г. в 10:26 во время грозы отключилась ВЛ-110кВ Смеловская - Спасская с отпайкой на "Плавку гололёда", АПВ-У. ПС Смеловская: 2ст.ЗЗ, АПВ-У. ПС Верхнеуральская: 2ст.ЗЗ, АПВ-У.
ПО Златоустовские ЭС | ВЛ 110 кВ АМЕТ – Симская II цепь с отпайками | ПО Златоустовские ЭС | 0 ,всего:0 | 2018-07-05 | 25569.4764 | 2018-07-05 | 25569.4764 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). обрыв грозотросса оп 3-4 на отпайке МММЗ ВЛ-110 Амет-Симская-2
ПО Златоустовские ЭС | ПС 110 кВ Тургояк ВЛ 10 Тургояк | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-07-05 | 25569.6389 | 2018-07-05 | 25569.7042 | 1:34 | Повреждение в сетях потребителя
ПО Златоустовские ЭС | ВЛ 35 кВ Юрюзань – ЛЭП 1 с отпайкой на ПС Жилпоселок | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-07-05 | 25569.6479 | 2018-07-05 | 25569.7069 | 1:25 | Повреждение в сетях потребителя. ВЛ осмотрена замечаний нет
ПО Троицкие ЭС | ПС 35/10кВ Луговская ВЛ 10 Летягино от ПС Луговская | ПО Троицкие ЭС | 2 ,всего:195 | 2018-07-05 | 25569.6451 | 2018-07-05 | 25569.6806 | 0:51 | Воздействие внешних факторов. Наброс на ВР 10 ТП 3451 Обесточен п. Летягино
ПО Златоустовские ЭС | ВЛ 35 кВ Уйская – Мирная | ПО Златоустовские ЭС | 9 ,всего:3533 | 2018-07-05 | 25569.725 | 2018-07-05 | 25569.8021 | 1:51 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. пр оп 252-253 обрыв провода 2-х фаз. Были обесточены ПС 35кВ Мирная, Совхозная. В 17:41 запитаны по резерву
ПО Магнитогорские ЭС | ПС 110 кВ Верхнеуральская ВЛ 10 кВ Город 2к. ПС Верхнеуральская | Потр. | 1 ,всего:1649 | 2018-07-05 | 25569.7222 | 2018-07-05 | 25569.7354 | 0:19 | Повреждение в сетях потребителя. +25; 2м/с) 05.07.2018г. в 17:20 на ПС Верхнеуральская действием МТЗ откл. В-10кВ Город 2к, АПВ-НУ, РПВ-успешно. При осмотре ВЛ обнаружили повреждение в ТП-465 потр.
ПО Златоустовские ЭС | ВЛ 110 кВ Луговая – Первомайская I цепь с отпайками | ПО Златоустовские ЭС | 0 ,всего:0 | 2018-07-05 | 25569.7368 | 2018-07-05 | 25569.7368 | 0:00 | Выясняется. Гроза
ПО Центральные ЭС | ВЛ-35кВ ТЭЦ ЧМК-Баландино | ПО Центральные ЭС | 0 ,всего:0 | 2018-07-05 | 25569.7465 | 2018-07-05 | 25569.7465 | 0:00 | пр оп 36-37 обрыв провода верхней фазы от удара молнии На ПС ТЭЦ ЧМК земля ФВ=0,на ПС Баландино переведена нагрузка на Т-1,ВЛ-35 ЧТЭЦ ЧМК-Баландино выведена в ремонт.
ПО Златоустовские ЭС | КП-2 ЮРЭС ВЛ 6 № 5 | ПО Златоустовские ЭС | 2 ,всего:173 | 2018-07-05 | 25569.7604 | 2018-07-05 | 25569.8785 | 2:50 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). ТП-81 повреждение кабельной вставки 6кВ от траверсы до ТР6 Т-1 ТП-81. Погашено с.с.Лемеза,Бедярыш 05.07.18 в 18-15 Сигнал по телеметрии КП-2; ВЛ 6 №5 откл СВ-5 МТЗ 1ступень АПВ н/у 05.07.18 в 18-20 Приступили к осмотру уч-ка от СР-34 до СР-68 05.07.18 в18-20Готовиться к выезду РИМСЭ. 05.07.18 в 19-20 Осмотр уч-ка ВЛ 6 №5 от СВ-5 до ТП-68 закончен выявлено : ТП-81 повреждение кабельной вставки 6кВ от траверсы до ТР6 Т-1 ТП-81. 05.07.18 в 19-30 ВЛ 6 №5 отключен СР-51. 05.07.18. 20-00 приступили к АВР. 05.07.18. в 21-00 АВР закончены. 05.07.18. в 21-05 уч-ок от СВ-5 до ТП-80П включен успешно. По состоянию на 19:30 05.07.2018 отключено ТП -2 шт.,нагрузка -0.039 МВт,население -76 чел.,населённые пункты -1 шт.,
ПО Центральные ЭС | ПС 35/10 кВ Баландино ВЛ-10кВ №10 ПС Баландино | ПО Центральные ЭС | 5 ,всего:1836 | 2018-07-05 | 25569.7604 | 2018-07-05 | 25569.8854 | 3:00 | Обрыв провода и разрушение изолятора на оп 25 при грозе
ПО Центральные ЭС | ПС 35/6 кВ Коркинские Разрезы КЛ-6кВ №12 ПС К.Разрезы "Мясокомбинат" | Потр. | 1 ,всего:3200 | 2018-07-05 | 25569.7889 | 2018-07-05 | 25569.7986 | 0:14 | Повреждение в сетях потребителя. Гроза Обрыв шлейфа на опоре № 2
ПО Центральные ЭС | ПС 110/6 Дальняя Дача ВЛ-6 Котельная | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-07-05 | 25569.809 | 2018-07-05 | 25569.9167 | 2:35 | Повреждение в сетях потребителя. повреждение КЛ-6 между ТП-123 и ТП-122
ПО Златоустовские ЭС | ВЛ 110 кВ Мисяш-т – Челябинская | ПО Златоустовские ЭС | 0 ,всего:0 | 2018-07-05 | 25569.8056 | 2018-07-05 | 25569.8056 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Гроза.Произведён осмотр оборудования ПС, замечаний нет. Точка КЗ не расчётная. Будет производится полный осмотр ВЛ
ПО Златоустовские ЭС | ВЛ 110 кВ Чебаркуль – Шахматово-т | ПО Златоустовские ЭС | 0 ,всего:0 | 2018-07-05 | 25569.8056 | 2018-07-05 | 25569.8056 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Гроза. На пс Челябинская: ДФЗ, АПВ-У; Расчётная зона осмотра: 1-4км от ПС Чебаркуль.
ПО Златоустовские ЭС | ВЛ 110 кВ Иремель - Уйская | ПО Златоустовские ЭС | 0 ,всего:0 | 2018-07-05 | 25569.8444 | 2018-07-05 | 25569.8444 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Гроза. ПС Уйская работала в тупиковом режиме в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Н.Усцелемово-Кидыш по заявке. Осмотрены пс, замечаний нет. Зона осмотра: 7-19 от ПС Иремель
ПО Златоустовские ЭС | ВЛ 110 кВ Ларино –Уйская | ПО Златоустовские ЭС | 0 ,всего:0 | 2018-07-05 | 25569.8458 | 2018-07-05 | 25569.8458 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Гроза.
ПО Златоустовские ЭС | ВЛ 110 кВ Иремель - Уйская | ПО Златоустовские ЭС | 0 ,всего:0 | 2018-07-05 | 25569.8465 | 2018-07-05 | 25569.8465 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Гроза. ПС Уйская работала в тупиковом режиме в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Н.Усцелемово-Кидыш по заявке. Осмотрены пс, замечаний нет. Зона осмотра: 13-24 от ПС Иремель
ПО Златоустовские ЭС | ПС 220/110/10 кВ Чебаркуль ВЛ 10 Малково | Потр. | 7 ,всего:1166 | 2018-07-05 | 25569.8611 | 2018-07-05 | 25569.9028 | 1:00 | Повреждение в сетях потребителя. Гроза - атмосферное перенапряжение 20-40 по сообщению ДЭМ ПС Чебаркуль 220/110/10 - земля на ВЛ 10 Малково 20-51 от КУ на ПС Чебаркуль отключен В 10 Малково 20-52 отключен СР-42 20-54 подано напряжение на ВЛ 10 Малково до СР-42 21-30 отключен СР-592 на ТП-591П, включен СР-42 21-40 ВЛ 10 Малково запитана полностью, кроме ТП-592П По состоянию на 20:54 05.07.2018 отключено ТП -17 шт.,нагрузка -1.104 МВт,население -1120 чел.,населённые пункты -5 шт.,СЗО -9 шт.
ПО Златоустовские ЭС | ПС 110 кВ Тургояк ВЛ 10 Тургояк | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-07-05 | 25569.8632 | 2018-07-05 | 25569.9181 | 1:19 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Троицкие ЭС | ВЛ 110кВ Чесменская - Бородиновская | ПО Троицкие ЭС | 0 ,всего:0 | 2018-07-05 | 25569.891 | 2018-07-05 | 25569.891 | 0:00 | Выясняется. 06.07 в 0:29 осмотрена ПС Бородиновская,в 1:41 осмотрена ПС Тогузак.
ПО Златоустовские ЭС | ПС 110 кВ Курортная Т-2 | ПО Златоустовские ЭС | 0 ,всего:0 | 2018-07-05 | 25569.9167 | 2018-07-05 | 25569.9167 | 0:00 | Повреждение оборудования ПС(ТП). Выведен в ремонт для устранения коронации на ШР110 Т-2
ПО Златоустовские ЭС | ВЛ 110 кВ Тюбеляс-т – Мурсалимкино-т | ПО Златоустовские ЭС | 0 ,всего:0 | 2018-07-06 | 25569.1382 | 2018-07-06 | 25569.1382 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Гроза. Осмотрены ПС, замечаний нет. В 03-48 восстановлены нормальные схемы на ПС 110 кВ Мурсалимкино-т и ПС 110 кВ Тюбеляс-т.
ПО Златоустовские ЭС | ВЛ 110 кВ Юрюзань – Бакал | ПО Златоустовские ЭС | 0 ,всего:0 | 2018-07-06 | 25569.1583 | 2018-07-06 | 25569.1583 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Гроза. После успешного АПВ исчезла нагрузка по ф С. В 04-13 06.07.18 отключен В 110 Бакал на пс Юрюзань. Расчётная зона осмотра: 1 - 9км от пс Юрюзань. Осмотрены ПС, замечаний нет.
ПО Троицкие ЭС | ВЛ 110кВ Чесменская - Бородиновская | ПО Троицкие ЭС | 0 ,всего:0 | 2018-07-06 | 25569.1736 | 2018-07-06 | 25569.1736 | 0:00 | Выясняется.
ПО Златоустовские ЭС | ПС 110 кВ Юрюзань ВЛ 6 Вязовая | Потр. | 1 ,всего:2 | 2018-07-06 | 25569.1979 | - | - | #VALUE! | Повреждение в сетях потребителя 06.07.18.04-45 на ПС Юрюзань - отключение ВЛ 6 Вязовая от МТЗ 1 ст. Потребителю сообщено о необходимости осмотра ВЛ 6 Вязовая.
ПО Златоустовские ЭС | ВЛ 35 кВ Сатка – Межевой I цепь | ПО Златоустовские ЭС | 0 ,всего:0 | 2018-07-06 | 25569.1799 | 2018-07-06 | 25569.1799 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Гроза.Осмотрены ПС, замечаний нет.
ПО Златоустовские ЭС | ВЛ 35 кВ Сатка – Межевой II цепь | ПО Златоустовские ЭС | 0 ,всего:0 | 2018-07-06 | 25569.1799 | 2018-07-06 | 25569.1799 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Гроза.Осмотрены ПС, замечаний нет.
ПО Златоустовские ЭС | ПС 110 кВ Айлино ВЛ 10 Пристань | ПО Златоустовские ЭС | 4 ,всего:396 | 2018-07-06 | 25569.2319 | 2018-07-06 | 25569.2333 | 0:02 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. В районе ПС Айлино проходил грозовой фронт 06.07.2018 в 05-34 Аварийно отключился В 10 Пристань. 06.07.20018 в 05-36 включили В 10 Пристань.
ПО Магнитогорские ЭС | ВЛ-110 кВ Снежная - Полоцкая | ПО Магнитогорские ЭС | 0 ,всего:0 | 2018-07-06 | 25569.2056 | 2018-07-06 | 25569.2056 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. (+17, 10м/с, гроза, ливень) 06.07.2018 в 4:56 отключалась ВЛ 110 кВ Полоцкая - Снежная - Карталы-р. ПС Полоцкая: действием 1ст.ТЗНП откл. В 110 кВ Снежная, АПВ-У, ПС Карталы-р.: действием 2ст.ЗЗ откл. В 110 кВ Снежная, АПВ-У, ИМФ 3Р ф.В=0, L=74,6км
ПО Магнитогорские ЭС | ВЛ-110 кВ Снежная - Полоцкая | ПО Магнитогорские ЭС | 0 ,всего:0 | 2018-07-06 | 25569.2132 | 2018-07-06 | 25569.2132 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. (+17, 10м/с, гроза, ливень) 06.07.2018 в 5:07 отключалась ВЛ 110 кВ Полоцкая - Снежная - Карталы-р. ПС Полоцкая: действием 1ст.ТЗНП откл. В 110 кВ Снежная, АПВ-У, ПС Карталы-р.: действием 2ст.ЗЗ откл. В 110 кВ Снежная, АПВ-У,