## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 07.03.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 06.03.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС | Чебаркуль | ПС 110/6 кВ Гранит | ф. 6 кВ "п. Северный" | 07.03.18 03:00 | 07.03.18 03:25 | 07.03.18 03:25 | 25 мин. | МТЗ | Шквалистый ветер. | Обход ВЛ, осмотр ТП. | 28 ТП (9 потребит) 6625 кВА | Школа, котельная, техникум (25 мин.)
3 | Кыштымские РЭС | Касли | ТП-17 от ПС 110/35/10 кВ Касли (МРСК Урала) | ф. 10 кВ "№ 18 ПАТО" | 06.03.18 23:00 | 06.03.18 23:50 | 06.03.18 23:50 | 50 мин. | ТО | Причина отключения не выяснена. | Обход, осмотр ВЛ-10 кВ. | 20 ТП 4520 кВА | Школа, д/сад (50 мин.)
4 | Центральные РЭС | Коркино | ЦРП-3 (от ф. 6 кВ "№ 12" ПС 35/6 кВ Коркинские разрезы ОАО "МРСК Урала"). | ф. 6 кВ "ТП-8 квартал" | 06.03.18 12:00 | 06.03.18 17:57 | 06.03.18 13:20 | 1 ч. 20 мин. | МТЗ | ТП-64, ф. 6 кВ "ввод с ТП-13", оп. № 1- К.З. в кабельной муфте. | Произведен осмотр ТП , ВЛ, КЛ, оборудования ТП. В 13:20 потребители включены по нормальной схеме. ВЛ-6 кВ от ТП-13 до ТП-64 отключена. 17:57 все потребители включены. | 7 ТП 4950 кВА | 2 больница, 3 котельных, 2 д/сада, 3 школы, техникум, училище (1 ч.20 мин.)
5 |  | Коркино | ПС 110/35/6 кВ Чумляк | ф. 6 кВ "№ 12" | 06.03.18 18:00 |  |  |  | МТЗ | К.З. в кабельной муфте одного из параллельных кабелей на оп. № 1. | Осмотр ТП, КВЛ-6 кВ. Работы запланированы на 07.03.2018. Отключен коллективный сад (три домика). | 3 ТП 1200 кВА | Очистные (питание со второго ввода)
6 |  | Красногорск | КТП-1 ф. 6 кВ "№ 11" от ПС 110/35/6 кВ Красногорка | Т6 | 06.03.18 23:06 | 07.03.18 01:20 | 07.03.18 01:20 | 2 ч. 14 мин. | Сгорел ПК-6 фазы С | Кратковременное замыкание проводов, ветками деревьев, при порывах ветра. | Осмотр ВЛ-0,4 кВ всех присоединений, замена ПК-6. | 1 ТП 180 кВА | нет
7 | Троицкие РЭС | Южноуральск | ПС 110/35/10/6 кВ Южноуральская | ф. 6 кВ "Плановый поселок" | 06.03.18 17:30 | 06.03.18 20:20 | 06.03.18 20:20 | 2 ч. 50 мин. | МТЗ | Нарушение соединения между проходным изолятором и проводом ВЛ-6 кВ. | Осмотр ВЛ, ТП. Замена изолятора. | 27 ТП 5270 кВА | нет
8 | Карталинские РЭС |  |  |  | 06.03.18 |  |  |  |  | Без замечаний
Смена с 20-00 до 08-00 Инженер ИЦ Пономарёв С.Г.

## Лист2
В связи с проведением плановых работ на ЛЭП-35 будет проводиться отключение электроэнергии согласно графика.
График отключений:
| Дата отключения | Время отключения
1 | 15.07.2017г | с 14-00 до 18-00
2 | 16.07.2017г | с 12-00 до 16-00
3 | 22.07.2017г | с 14-00 до 18-00
4 | 23.07.2017г | с 12-00 до 16-00
5 | 05.08.2017г | с 14-00 до 18-00
6 | 06.08.2017г | с 12-00 до 16-00
7 | 12.08.2017г | с 14-00 до 18-00
8 | 13.08.2017г | с 12-00 до16-00
9 | 19.08.2017г | с 14-00 до 18-00
10 | 20.08.2017г | с 12-00 до 16-00