## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10кВ Смолино-т ВЛ-10кВ №1 ПС Смолино-тяга | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:507 | 2018-06-06 | 25569.4965 | 2018-06-06 | 25569.6167 | 2:53 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Обрыв 2-х проводов в пролетах 108-109 11-05 отключен В10кВ №1 на ПС Смолино-т от МТЗ. 12-00 по ВЛ10кВ №1 ПС Смолино-т отключен реклоузер R12 12-02 включен В10кВ №1 на ПС Смолино-т. Обесточен участок ВЛ10кВ от R12. обесточено ТП-3шт. Человек - 56. СЗО - 0. По состоянию на 12:02 06.06.2018 отключено ТП -3 шт.,население -56 чел.,населённые пункты -1 шт.,
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110 кВ Тургояк КЛ 10 Стройбаза | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-06-06 | 25569.5674 | 2018-06-06 | 25569.7889 | 5:19 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждения в сетях потребителя Повреждения в сетях потребителя По состоянию на 13:37 06.06.2018 отключено население -1 чел.,населённые пункты -1 шт.,
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110 кВ Абзаково ВЛ 10 кВ Метизник потр. ПС Абзаково | Потр. | 0 ,всего:1 | 2018-06-06 | 25569.5715 | 2018-06-06 | 25569.8 | 5:29 | Повреждение в сетях потребителя. (+28; 15м/с) 06.06.2018г. в 13:43 на ПС Абзаково действием МТЗ откл. В-10кВ Метизник, АПВ-Н. 06.06.2018г. в 17:33, по заявке потребителя, ВЛ вывели в ремонт. 06.06.2018г. в 19:12 после устранения неисправности потребителем, ВЛ ввели в работу.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Аргаяш ВЛ-10кВ №6 ПС Аргаяш | ПО Центральные электрические сети | 6 ,всего:1136 | 2018-06-06 | 25569.5917 | 2018-06-06 | 25569.7042 | 2:42 | Выясняется. пр.155-157 обрыв провода Организован обход ВЛ двумя бригадами, организована доставка РИСЭ 15-15 вкл. В-10 ф-16, отключен участок от ЛР-7/62 до конца ВЛ, 2ТП, 1НП. 16-10 Бригада приступила к устранению обрыва провода в прол. 156-157. По состоянию на 15:15 06.06.2018 отключено ТП -2 шт.,нагрузка -0.015 МВт,население -50 чел.,населённые пункты -1 шт.,СЗО -1 шт.
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 4507 КЛ 10 кВ ТП 4507 - ТП 4508 к 1 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-06 | 25569.7535 | 2018-06-06 | 25569.7535 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждена КЛ 10кВ ТП 4507- 4508 к1 ПС Аэродромная "земля" на 4С 10кВ. Повреждена КЛ 10кВ ТП 4507-4508 к1
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 4517 Силовой трансформатор №1 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:842 | 2018-06-06 | 25569.7639 | 2018-06-06 | 25569.7708 | 0:10 | Повреждение оборудования ПС(ТП). ТП 4517 кам Т-1 повреждение КПСТ тр-ра. ТП 4517 сработали 2ПК при повреждении КПСТ Т-1.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 35 кВ Зареченская ВЛ 6 АКЛПХ | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:255 | 2018-06-07 | 25569.0764 | 2018-06-07 | 25569.2 | 2:58 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). ПС Зареченская, ВЛ 6 АКЛПХ, опора № 15, обрыв провода ф. В 07.06.18 в 01-50 отключилась ВЛ 6 АКЛПХ на ПС Зареченская(п. Сухая Атя), ТО. РПВ Н/У. При включении В 6 АКЛПХ, выпал блинкер ЗЗ 2СШ 6кВ. в 01-55 В 6 АКЛПХ отключен. Готовится к выезду РИСЭ. в 02-10 ОРБ-5 выехала на осмотр ВЛ 6 АКЛПХ. в 02-35 на ВЛ 6 АКЛПХ отключен СР-65; При включении В 6 АКЛПХ, выпал блинкер ЗЗ 2СШ 6кВ. В 6 АКЛПХ отключен. в 02-37 выехал РИСЭ (КАМАЗ О147ХН 174)(планируемое место подключения ТП-183- СЗО 3шт, население-255 чел, 0,04 МВт) в 04-03 при осмотре обнаружено- опора № 15, обрыв провода ф. В, провод лежит на земле. в 04-48 АВР закончены, СР-65 в 04-16 приступили к АВР в 04-48 АВР закончены, СР-65 включен, ВЛ 6 АКЛПХ вкл. в работу.
ПО Центральные электрические сети | ВЛ-110 кВ Нижняя Тяга-ПС19 км | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-07 | 25569.1417 | 2018-06-07 | 25569.1417 | 0:00 | Выясняется.