## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Центральные электрические сети | ВЛ 110кВ Шагол - Аргаяш с отпайками | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-04-06 | 25569.2632 | 2018-04-06 | 25569.2632 | 0:00 | Выясняется. Осмотрен участок ВЛ (Аргаяшского РЭС) от ПС Аргаяш до А101 - замечаний нет. Осмотр ВЛ будет продолжен 09.04.18
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/10кВ Саламат-т. ВЛ 10 Дружба от ПС Саламат | Потр. | 1 ,всего:815 | 2018-04-06 | 25569.2535 | 2018-04-06 | 25569.6215 | 8:50 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение оборудования ячейки В 10 Варна на ПС Саламат-т с.Лейпциг 08-25 выезд РИСЭ 2 шт. мошностью 8кВт, выезд РИСЭ мощностью 100кВт, выезд РИСЭ мощностью 60кВт 09-00 запитана насосная станция от РИСЭ 8кВт 09-21 запитана школа и дет.сад от РИСЭ 8 кВт 12:01 запитано ТП 7532 от РИСЭ 60 кВт, население 126 человек
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110/27,5/10 кВ Тумак-т. (РЖД) потр. ВЛ-10кВ Озёрный ПС Тумак | ПО Магнитогорские электрические сети | 1 ,всего:472 | 2018-04-06 | 25569.2701 | 2018-04-06 | 25569.341 | 1:42 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Налипание мокрого снега на провода (+3, 3м/с) 06.04.2018г в 06:29 на ПС 110/27,5/10 кВ Тумак-т. (РЖД) потр. откл. от КУ с ЗЗ В-10кВ Озёрный, после устранения повреждения (обрыв провода в пр. оп. 2-1) ВЛ-10кВ Озерный ввели в работу 06.04.2018г. в 08:11.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/10кВ Саламат-т. ВЛ 10 Варна от ПС Саламат | Потр. | 1 ,всего:987 | 2018-04-06 | 25569.2535 | 2018-04-06 | 25569.4153 | 3:53 | Повреждение в сетях потребителя. с. Алексеевка 08-25 выезд РИСЭ мошностью 8кВт, выезд РИСЭ мощностью 100кВт, выезд РИСЭ мощностью 60кВт 09-58 с. Алексеевка запитана по ВЛ 10 Саламат от ПС 110/35/10кВ Варненская
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 1284 КЛ 6 кВ ТП 1185 - ТП 1284 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:600 | 2018-04-07 | 25569.0069 | 2018-04-07 | 25569.0431 | 0:52 | Воздействие внешних факторов. 07.04.2018 в 00:10 на ДП ПО ЧГЭС поступил сигнал о сбросе нагрузки по Ф 12 ПС Западная.ОВБ РЭС выявила повреждение КЛ 6 кВ ТП 1175 - ТП 1185.Отключалось 4 ТП с мощностью 0,7 МВт.,квартал ул.Блюхера, Воровского,Омская,Яблочкина. В 01:02 электроснабжение потребителей восстановлено.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110/6 кВ КИЦЗ ВЛ 6 № 21 | ПО Златоустовские электрические сети | 2 ,всего:159 | 2018-04-07 | 25569.2153 | 2018-04-07 | 25569.2812 | 1:35 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение концевой кабельной муфты кабельной вставки от опа.№99-2 до РУ-6 ТП-99. 07.04.18. в 05-10 аварийное отключение ВЛ 6 № 21 "ТО" " МТЗ" Погашены: в Катав-Ивановске мкр. Жилпоселок, ст Половинка. 07.04.18. 05-15 бр. приступила к осмотру ВЛ 6 № 21 07.04.18. 05-22 РИСЭ автомобиль Урал 4320 Е780ВТ выехал для подключения СЗО. 07.04.18. в 05-37 на оп. № 99-2 установлено повреждение концевой кабельной муфты, кабельной вставки на ТП-99. 07.04.18. в 06-17 РУ-0,4 ТП-99 подключено от РИСЭ 07.04.18 в 06-20 демонтирована кабельная вставка . 07.04.18. в 06-45 ВЛ 6 №21 вкл. успешно, погашенных потребителей нет. 07.04.18. в 07-00 приступили к АВР по замене кабельной муфты. 07.04.18. в 11-24 закончен ремонт и проведены в/в испытания кабельной вставки, отключен РИСЭ. 07.04.18. в 12-54 ВЛ 6 №21 включена в работу по нормальной схеме.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 35/10 кВ Бреды- Районная ВЛ 10 кВ Мирный ПС Бреды районная | Потр. | 1 ,всего:942 | 2018-04-07 | 25569.2812 | 2018-04-07 | 25569.3333 | 1:15 | Повреждение в сетях потребителя. (1; 1м/с) 07.04.2018г. в 06:45 на ПС Бреды-р действием МТЗ откл В-10кВ Мирный, АПВ-О, РПВ-Н в 06:45. Обесточено: п. Мирный, 942 чел., СЗО-3шт. (скважина,школа,д/с). При осмотре ВЛ видимых повреждений не обнаружили.В 07:50 из Кизильского РЭС готовитьса выехать РИСЭ. В потребительском ТП -Погрангородок повреждение в РУ-10кВ,после демонтажа шлейфов 10кВ потребителем. 07.04.2018 в 08:00 ВЛ-10кВ введена в работу. Все потребители запитаны.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 Тайгинка КЛ 10 №7 СЦБ-ТП8 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-04-07 | 25569.3653 | 2018-04-07 | 25569.5222 | 3:46 | Повреждение в сетях потребителя. птица в КТП Графитовая
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Харлуши ВЛ-10кВ №6 ПС Харлуши | ПО Центральные электрические сети | 9 ,всего:2213 | 2018-04-07 | 25569.9271 | 2018-04-08 | 25569.1562 | 5:30 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Обрыв проводов в пролете опор №5-6 отпайка на ТП-1258 Отключение ВЛ 10кВ №6 от МТЗ в 22-15 производится осмотр ВЛ 10кВ 1 автомобиль ОВБ 2 чел. Планируемое время осмотра 23-30. В 22-40 отпайка на ТП-1258 оборваны провода 3х фаз в пролете опор №5-6, Тракторосад-5. В РП-243 отключен ВН 16 в сторону ТП-1258, в 23-00 на ПС Харлуши включен В 10кВ №6. Остаются отключенными 16 ТП 2 нп 350чел, планируемое время восстановления нормальной схемы 04-00 08.04.2018. По состоянию на 23:00 07.04.2018 отключено ТП -16 шт.,нагрузка -0.300 МВт,население -350 чел.,населённые пункты -2 шт.,
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Улу-Теляк-т-АМЕТ I цепь с отпайкой на ПС Казаяк-т | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-04-08 | 25569.1375 | 2018-04-08 | 25569.1375 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). На оп.№ 85 ф.В обнаружено 4 разбитых фарфоровых изолятора из 7. ВЛ требует срочного вывода в ремонт.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/6 кВ Первомайка КЛ-6кВ №406 ПС Первомайская "Карьер 2" | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-04-08 | 25569.1937 | - | - | #VALUE! | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Пирит ВЛ 10 Отчистные сооружения | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:1 | 2018-04-08 | 25569.441 | 2018-04-08 | 25569.6944 | 6:05 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Падение траверсы на опоре №24. 10:06 поступило сообщение от потребителя о прекращении эл. снабжения НФС Киалим. 10:08 команда ДЭМ ОВБ Карабаш выдвинуться на ПС Пирит. 10:35 ДЭМ ОВБ Карабаш: На ПС Пирит от МТЗ откл Ф-10кВ Оч.Сооружения. Осмотр ячйки 10кВ Оч.Сооружения на ПС Пирит произведен , замечаний нет. 10:37 вызвана бригада ВЛ в количестве 5чел., 2 техники. 11:40 Бригада ВЛ в составе 4 чел., 1 техники выехала с базы Кыштымского РЭС. 12:45 с базы Кыштымского РЭС выехала спец.техника автовышка ТА-18. В 12:50 из г.Челябинска выехал автомобиль "КАМАЗ" Гос.№ Т197 ХЕ для подключения РИСЭ-280кВт в РП НФС "Киалим" г.Карабаш. В 13:05 допущена бригада ВЛ для обхода и осмотра ВЛ-10кВ Оч.Сооружения. В 15:04 произведен обход и осмотр ВЛ-10кВ Оч.Сооружения, обнаружили на опоре №24 падение траверсы. В 16:15 допущена бригада ВЛ для замены траверсы на опоре №24
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 Слюдорудник ВЛ-10 Егусты | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-04-08 | 25569.6292 | 2018-04-08 | 25569.6292 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Уфалей КВЛ-6кВ "Город 20" ПС Уфалей | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:1591 | 2018-04-08 | 25569.6472 | 2018-04-08 | 25569.6826 | 0:51 | Воздействие сторонних лиц и организаций. Наезд автомобиля компании "Монетка" на опору ВЛ-6 кВ № 67
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 141 Секция шин 2 10 кВ | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:400 | 2018-04-08 | 25569.7847 | 2018-04-08 | 25569.9069 | 2:56 | Выясняется. Перекрытие СВ 10 кВ в РП 141. 8.04.2018 в 18.50 после звонка потребителя бригада ОВБ выявила в РП 141 перекрытие с СВ 10 кВ, отсутствие напряжения на 1,2 секции 10 кВ. Отключилось 2 ТП с мощностю 0,3 МВт. Вызвано РИСЭ.
ПО Златоустовские электрические сети | ТП-474 П ВЛ 10 Щапино | Потр. | 2 ,всего:323 | 2018-04-08 | 25569.7986 | 2018-04-08 | 25569.8403 | 1:00 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение проходного изолятора ф.А на вводе в ТП-474П 19-10 сообщение "земля 10 кВ ПС Звягино" 19-34 отк. от КУ ВЛ 10 Щпино 19-35 бригада ОВБ р/с выдвинулась на осмотр ВЛ 10 Щапино 19-40 готовиться к выезду РИСЭ на базе ГАЗ-3307 гос. ном. Т 354 ТН 74 20-05 осмотром обнаружен повреждённый проходной изолятор ф.А на ТП-474П 20-06 отключен РТП-474П 20-10 запитаны все потребители кроме ТП-474П
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 174 КЛ 10кВ Ф307 ПС Гранитная - РП 174 КА | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-04-08 | 25569.984 | 2018-04-08 | 25569.984 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10кВ Ф307 ПС Гранитная - РП 174 к.Б РП 174 3С-10кВ отключился от ЗМН В-10 в сторону ф.307 Гранитная, АВР работа успешная.