## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 07.05.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС | Сим | ф. 6 кВ "№14" ПС 35/6 кВ ГПП Агрегат (ОАО "Агрегат") | ф. 6 кВ "№ 21" | 07.05.18 01:00 |  |  |  |  | Причина аварийного отключения выясняется. | Осмотр ВЛ, ТП. | 9 ТП 2565 кВА | Школа, водоисточник.
2 | Миасские РЭС | Миасс | ПС 35/6 кВ Миасс-Золото (ОАО "МРСК Урала") | ф. 6 кВ "Атлян" | 06.05.18 15:00 | 06.05.18 18:40 | 06.05.18 18:40 | 3 ч. 40 мин. | МТЗ | Повреждения в сетях потребителей (ТП-325, 337). | Осмотр-ВЛ-6 кВ, оборудования ТП. РПВ-успешно. Отключены потребительские ТП-325, 337 до предоставления протоколов испытаний. | 17 ТП (10 ТП - потребит.) 2317 кВА | нет
3 |  | Миасс | ПС 35/6 кВ Миасс-Золото (ОАО "МРСК Урала") | ф. 6 кВ "Атлян" | 07.05.18 00:30 | 07.05.18 02:25 | 07.05.18 02:25 | 1 ч 55 мин | МТЗ | Погодные условия: сильный ветер.Обрыв 3-х в/в проводов от отпайки к ТП-326 до оп.№16, из-за падения сухового дерева. | Осмотр ВЛ, ТП. Отключили ЛР-6 кВ на отпайке в сторону ТП-326. Отключены потребительские ТП-326,327,328 | 17 ТП (10 ТП - потребит.) 2317 кВА | нет
4 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 06.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
5 | Центральные РЭС |  |  |  | 06.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
6 | Троицкие РЭС |  |  |  | 06.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
7 | Карталинские РЭС | Карталы | ПС 220/110/10 кВ Карталы-220 | ф. 10 кВ "Завод-к" | 06.05.18 17:09 | 06.05.18 21:05 | 06.05.18 21:05 | 3 ч 56 мин | "Земля", ручное откл. | Повреждение в сетях ОАО "МРСК Урала". | Устранение повреждения персоналом ОАО "МРСК Урала". Потребители запитаны с ЦРП-40. | 12 ТП 3160 кВА | Больница (Без перерыва, т.к. оснащена АВР и запитана по резерву от ф. 6 кВ "Дом")