## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 08.03.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС | Сим | ГПП 35/6 кВ ОАО Агрегат | ф.6 кВ "№13" | 07.03.18 18:05 | 07.03.18 19:20 | 07.03.18 19:20 | 1 ч 15 мин | ТО | Захлёст ВЛ 6 кВ от пайка на АБЗ | Устранили захлёст ВЛ вкл. Ф. 6кВ №13 | 10 ТП 1890 кВА | Очистные
2 | Миасские РЭС | Миасс | ПС 35/6 кВ Миасс-Золото | ф.6 кВ "Горбольница" | 07.03.18 09:40 | 07.03.18 11:40 | 07.03.18 11:40 | 2 ч | ЗЗ | Порывистый ветер, обрыв провода у ТП-42. | Осмотр,обход ВЛ,ТП. Устранение обрыва, перетяжка проводов. | 12 ТП (6 потребит.) 3690 кВА | нет
3 |  | Миасс | ф. 10 кВ "Курортный" от ПС 110/10 кВ Тургояк | ВВ-10 кВ ЯКНО-1 | 07.03.18 08:00 | 07.03.18 11:30 | 07.03.18 11:30 | 3 ч 30 мин | МТЗ | Порывистый ветер | Осмотр ВЛ, ТП. | 19 ТП (10 потребит.) 4018 кВА | нет
4 |  | Чебаркуль | РП 6кВ "Швейная ф-ка", яч.№7 на ф.6 кВ "Райцентр" | ф.6 кВ "Райцентр" | 07.03.18. 14:00 | 07.03.18. 17:30 | 07.03.18. 17:30 | 3 ч 30 мин | ТО | Порывистый ветер | Осмотр ВЛ-6кВ | 17 ТП 1760 кВА | нет
5 | Кыштымские РЭС | Касли | ПС 110/35/10 кВ Касли (МРСК Урала) | ф. 10 кВ "№ 18 ПАТО" | 07.03.18 07:12 | 07.03.18 09:52 | 07.03.18 09:52 | 2 ч 40 мин | МТЗ | Обрыв провода оп.5-6. | Выехали на осмотр. Обход и осмотр ВЛ-10кВ, устранение обрыва. | 20 ТП 4520 кВА | Школа, д/сад (2 ч 40 мин)
6 |  | Касли | ПС 110/35/10 кВ Касли (МРСК Урала) | ф. 10 кВ "№ 18 ПАТО" | 07.03.18 10:48 | 07.03.18 12:20 | 07.03.18 12:20 | 1ч 32 мин | МТЗ | Схлест проводов между 15-16 опорами. | Обход и осмотр ВЛ-10кВ , перетяжка ВЛ-10 кВ. | 20 ТП 4520 кВА | Школа, д/сад (1 ч 32 мин)
7 |  | Нязепетровск | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | ф.10 кВ "№14" | 07.03.18 14:28 | 07.03.18 16:50 | 07.03.18 16:50 | 2 ч 22 мин | МТЗ | Повреждение в сетях ОАО "РЖД" | Обход и осмотр ВЛ-10кВ. Устранение повреждения силами ОАО "РЖД" | 2 ТП 520 кВА | нет
8 |  | Карабаш | ПС 110/35/10/3 Карабаш | ф.3 кВ ввод №4 шахта Центральная | 08.03.18 2:15 |  |  |  | окл. вручную | "Земля" на шинах 3 кВ | Осмотр,обход ВЛ,ТП. | 5 ТП 1070 кВА | нет
9 | Центральный РЭС |  |  |  | 07.03.18
10 | Троицкие РЭС |  |  |  | 07.03.18
11 | Карталинские РЭС |  |  |  | 07.03.18 |  |  |  |  | Без замечаний

## Лист2
В связи с проведением плановых работ на ЛЭП-35 будет проводиться отключение электроэнергии согласно графика.
График отключений:
| Дата отключения | Время отключения
1 | 15.07.2017г | с 14-00 до 18-00
2 | 16.07.2017г | с 12-00 до 16-00
3 | 22.07.2017г | с 14-00 до 18-00
4 | 23.07.2017г | с 12-00 до 16-00
5 | 05.08.2017г | с 14-00 до 18-00
6 | 06.08.2017г | с 12-00 до 16-00
7 | 12.08.2017г | с 14-00 до 18-00
8 | 13.08.2017г | с 12-00 до16-00
9 | 19.08.2017г | с 14-00 до 18-00
10 | 20.08.2017г | с 12-00 до 16-00