## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 08.05.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 07.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС |  |  |  | 07.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
3 | Кыштымские РЭС | Карабаш | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш | ф. 10 кВ "Город-1" | 07.05.18 17:53 | 07.05.18 18:53 | 07.05.18 18:53 | 1 ч. | Земля ручное отключение | На ф. "В" земля. Повреждение в сетях потребителя. | Перевод нагрузки на ф. 10 кВ "Город-2". Обход, осмотр. Отключена потребительская ТП-Гранит. | 3 ТП 750 кВА | нет
4 | Центральные РЭС | Копейск | ПС 110/6 кВ Капитальная | Т-2 10 МВА | 07.05.18 17:10 | 07.05.18 18:33 | 07.05.18 18:33 | без перерыва | Ручное откл. | Загрязнение изолятора РК-110 2 С на ф. "С". | Производство оперативных переключений, очистка изолятора на ф. "С" РК-110 2 С. РПВ - успешно. | нет | нет
5 | Троицкие РЭС |  |  |  | 07.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
6 | Карталинские РЭС |  |  |  | 07.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
Смена с 08-00 до 20-00 Инженер ИЦ Пономарёв С.Г.
Смена с 20-00 до 08-00 Инженер ИЦ Анцупов А.В.