## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/6 кВ Первомайка КЛ-6кВ №406 ПС Первомайская "Карьер 2" | Потр. | 0 ,всего:1 | 2018-06-07 | 25569.2757 | 2018-06-07 | 25569.2778 | 0:03 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 2380 (потр) ВЛ 10 кВ ТП 2380 - ПС Шершневская ф33 | Потр. | 0 ,всего:33 | 2018-06-07 | 25569.3146 | 2018-06-07 | 25569.3514 | 0:53 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение на КВЛ 10кВ ТП2380 - ТП2381 с отп. ТП2390, ТП2386, ТП2383 опора №19 в ст. ТП2383 отгорели шлейфа с повреждением концевой муфты кабельного вывода 10кВ из-за попадания птицы. 07:33 на ДЩ ОДС поступило информация откл. Ф.33 ПС Шершнёвская. Отключение: п. Тарасовка: пер. Ореховый, пер. Короткий, ул. Липовая, ул. Тюльпанная, ул. Соловьиная (Частично) По состоянию на 08:26 07.06.2018 отключено ТП -8 шт.,нагрузка -0.001 МВт,население -33 чел.,населённые пункты -1 шт.,СЗО -4 шт.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Подовинная ВЛ 10 Подовинная 1 от ПС Подовинная | ПО Троицкие электрические сети | 1 ,всего:195 | 2018-06-07 | 25569.4014 | 2018-06-07 | 25569.4556 | 1:18 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). слетел изолятор в следствии разрушения колпачка изолятора ф.А 9-38 По каналам ТМ аварийный сигнал с ПС Подовинная 9-42 Левкин ОВБ при осмотре ПС Подовинная выявлено "Земля" на ВЛ 10 Подовинная 1 ф.А 9-47 Бригада Подовинного ПУ направлена в осмотр ВЛ 10 Подовинная 1 10-05 Обнаружено: ВЛ 10 Подовинная 1 оп. №20 слетел изолятор в следствии разрушения колпачка изолятора ф.А 10-28 Бригада Подовинного ПУ допущена на ВЛ 10 Подовинная 1 оп. №20 для монтажа изоляторя 10-48 Бригада Подовинного ПУ Работу по замене изолятора закончила 10-56 Включена ВЛ 10 Подовинная 1 от ПС Подовинная
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110/10кВ Агаповская ВЛ-10кВ Харьковский (ПС Агаповская) | ПО Магнитогорские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-07 | 25569.4354 | 2018-06-07 | 25569.4354 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Силный порывистый ветер (+18,10м/с) 07.062018 г. в 10:27 на ПС Агаповская действием МТЗ откл. В 10кВ Харьковский АПВ-У.При осмотре ВЛ видимых повреждений не обнаружено
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110/10кВ Агаповская ВЛ-10кВ Теплицы 1к. (ПС Агаповская) | ПО Магнитогорские электрические сети | 0 ,всего:4 | 2018-06-07 | 25569.4361 | 2018-06-07 | 25569.4507 | 0:21 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Сильный порывистый ветер (+18,10м/с) 07.06.2018г. В 10:28 на ПС Агаповская действием ТО отключался В 10кВ Теплицы 1К АПВ-Не работало,РПВ-успешно.При осмотре ВЛ 10 кВ теплицы 1К видимых повреждений не обнаружено.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110 кВ Курортная КЛ 10 КЭЧ-2 | Потр. | 0 ,всего:1 | 2018-06-07 | 25569.5417 | 2018-06-07 | 25569.5646 | 0:33 | Повреждение в сетях потребителя. 12-50 сработка сигнализации на ПС Курортная 110/10 - "земля" на 2С 10 кВ 13-00 по согласованию с ОБОРОНЭНЕРГО отключен В 10 КЭЧ-2, "земля" исчезла. подняты блинкера: ЗРУ 10 ТН 2С10 - 1РУ (земля на шинах 10 кВ) ОПУ панель № 4 - 1РС (неисправность в ЗРУ) 13-33 Включен В 10 КЭЧ-2. Электроснабжение потребителей восстановлено. Схема ПС Курортная 110/10 - нормальная.
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 4550 КЛ 10 кВ ТП 4550 - РП 63 к 2 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:1728 | 2018-06-07 | 25569.6354 | 2018-06-07 | 25569.6806 | 1:05 | Повреждён ВН в ТП 4554 2 с. 10кВ яч. ТП4553 РП 63 2 с. яч. ТП 4550 В-10кВ отключен действием РЗ ( МТЗ ).
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 13 КЛ 10 кВ ТП 5654 - РП 13 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:64 | 2018-06-07 | 25569.6806 | 2018-06-07 | 25569.7535 | 1:45 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Поврежден КЛ 10 кВ ТП 5708 - ТП 5615 РП 13 повреждение в сторону ТП 5654, работа МТЗ блинк. ф. А,С. Поврежден КЛ 10 кВ ТП 5708 - ТП 5615
ПО Центральные электрические сети | КТП-10 кВ №2232 п.Воздвижнка ВЛ-10кВ №6 ПС Тюбук | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:236 | 2018-06-07 | 25569.875 | 2018-06-07 | 25569.9694 | 2:16 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение вводного кабеля ВЛ-0,4кВ №4. 21-00 Повреждение вводного кабеля ВЛ-0,4кВ №4. АВР производится 1 бригада (3 человека), привлечено 1 единица техники. Ориентировочное время окончания АВР: 07.06.18 г. 24:00 (уральское). 23-02 АВР закончены, бригада выполняет включение ТП-2232 в работу. Ориентировочное время включения ВЛ : 01.08.17 г. 23:20 (уральское). 23-16 Восстановлена нормальная схема ТП-2232. Все потребители запитаны.