## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/6 кВ Первомайка КЛ-6кВ №406 ПС Первомайская "Карьер 2" | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-04-08 | 25569.1937 | 0 | 0:00 | -68767.1938 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 35/10кВ МОС ВЛ-10кВ Скважина (ПС МОС) | ПО Магнитогорские электрические сети | 1 ,всего:375 | 2018-04-09 | 25569.4375 | 2018-04-09 | 25569.4444 | 0:10 | Воздействие внешних факторов. (+8; 3м/с) 09.04.2018г. в 10:30 на ПС МОС действием МТЗ откл. В-10кВ Скважина, АПВ-Н/У, РПВ-У в 10:40. Обесточено: часть п.Приморский, 375 человек, СЗО-2шт. (котельная, насосная).
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 Слюдорудник ВЛ-10 Егусты | Потр. | 2 ,всего:1 | 2018-04-09 | 25569.5306 | 0 | 0:00 | -68768.5306 | Повреждение в сетях потребителя. Падение деревьев в пр №41-43. В 20:30 вкл В-10кВ Егусты от КУ, РПВ НУ.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/6 кВ Первомайка ВЛ-6кВ №112 ПС Первомайская | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-04-09 | 25569.5687 | 2018-04-09 | 25569.5938 | 0:36 | Выясняется. В13:57 Отключен В 6 №1 в ЦРП п.Первомайский, осмотрена ВЛ 6 №112 - видимых повреждений нет, в 14:15 потребители включены по резерву
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110/6-6 Город-2 ВЛ 6 Заповедник-2 | Потр. | 1 ,всего:4100 | 2018-04-09 | 25569.7847 | 2018-04-09 | 25569.8576 | 1:45 | Повреждение в сетях потребителя. В 6 Заповедник- 2 отключился от ТО. Потребитель нашел и отключил поврежденный участок. В 6 Заповедник- 2 включили в 20-35.
ПО Троицкие электрические сети | ЗТП №42111 от ВЛ 10 Подовинная 2 Силовой трансформатор №1 | ПО Троицкие электрические сети | 1 ,всего:252 | 2018-04-09 | 25569.8681 | 2018-04-09 | 25569.8896 | 0:31 | Воздействие сторонних лиц и организаций. ТП 42111 РУ 10 попадание птицы(голуби) с. Подовинное ул Гагарина 37-64,ул Молодежная 56-69,ул Южная 1-38. 20-55 бригада ОВБ осмотрела ТП 42111. 21-10 Вывела в ремонт ТП 42111 21-12 по Н-461 замена в/в вставки. 21-21 бригада ОВБ работу закончила ТП 42111 вкл в работу