## Лист1
Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
Ашинские РЭС | [8 empty] | Без замечаний
Миасские РЭС | Миасс | ПС 35/6 кВ Миасс-Золото (ОАО "МРСК Урала") | ф. 6 кВ "Атлян" | 09.05.18 11:00 | 09.05.18 14:10 | 09.05.18 14:10 | 3 ч. 10 мин. | МТЗ | Повреждение в сетях ООО "ЭнергоСтройКомплекс" | Осмотр ВЛ, ТП. Отключен ЛР на оп. № 202 в сторону ТП-Энергостройкомплекс. Нормальная схема восстановлена 09.05.18 в 16:40. | 17 ТП (из них 10 потреб) 2317 кВА | нет
| Миасс | ПС 110/35/6 кВ Автозаводская (АО "ЭнСер") | ф. 6 кВ "Заречье" | 09.05.18 12:25 | 09.05.18 16:00 | 09.05.18 16:00 | 3 ч. 35 мин. | ТО | Повреждение в потребительских сетях: ТП-168 (ГСК-5 А), ТП-169 ( ГСК "Зольник") | Осмотр ВЛ, ТП. Отключены потребительские ТП-168, 169 до предоставления протоколов. В 20:30 включена ТП-169 (ГСК "Зольник"). | 7 ТП (из них 2 потреб) 1675 кВА | нет
Кыштымские РЭС | Кыштым | ПС 110/6 кВ Гранкварц (ОАО "МРСК Урала") | ф. 6 кВ "Город 4" | 09.05.18 13:04 | 09.05.18 18:50 | 09.05.18 18:50 | 5 ч. 46 мин. | ТО | Осмотром причина отключения не установлена. Погодные условия: сильные порывы ветра. | Осмотр ВЛ, ТП. РПВ успешно. | 14 ТП 3128 кВА | Котельная, больница, Приют (5 ч. 46 мин.)
Центральные РЭС | Еманжелинск | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка (ОАО "МРСК Урала") | ф. 6 кВ "№2" | 09.05.18 06:30 | 09.05.18 08:15 | 09.05.18 07:00 | 30 мин. | МТЗ | Сбита опора № 42 (в результате ДТП) ф. 6 кВ "На ТП-31" от ТП-30 (участок ВЛ ф. 6 кВ "№2") | Осмотр ВЛ, ТП, производство оперативных переключений. Опора № 42 выведена из схемы, потребители запитаны, необходима замена опоры. | 8 ТП 3330 кВА | Котельная-2, Дет.сад-2, школа-2 (30 мин.)
[6 empty] | 09.05.18 11:44 | 5 ч. 14 мин. |  |  |  | 2 ТП 810 кВА | Котельная-1, школа-1 (5 ч. 14 мин.)
| Челябинск | РП-107 (от ф.10 кВ "№19", "№20" ПС 110/10 кВ Спортивная) | ф. 10 кВ "№24" | 09.05.18 16:35 | 09.05.18 20:02 | 09.05 18 17:06 | 31 мин. | МТЗ | Повреждение КЛ-10 кВ между ТП-2060 и ТП-2068 | Осмотр оборудования РП, ТП, оперативные переключения, проверка КЛ-10кВ УПК. Вывод в ремонт поврежденного участка. Потребители запитаны по резерву. | 3ТП (2 С 10 кВ) 1890 кВА | нет
[6 empty] | 09.05.18 19:02 | 2 ч. 27 мин. |  |  |  | 2 ТП (2 С 10 кВ) 1890 кВА | насосн-2 (2 ч. 27 мин.)
| Копейск | ГПП 35/10 кВ Пластмасс (АО "Завод Пластмасс") | ф. 10 кВ "№20" | 09.05.18 14:40 | 09.05.18 15:57 | 09.05.18 15:57 | 1 ч. 17 мин. | МТЗ | Отгорание шлейфа на РЛНД-10 кВ у ТП-314. | Осмотр КВЛ-10 кВ, оборудования РП-Водонасос.2-го подъема, оперативные переключения. ТП-314 запитана по резерву. | 1 РП 480 кВА 1 ТП 100 кВА | Насосн.-1 (1 ч. 17 мин.)
Троицкие РЭС | [8 empty] | Без замечаний
Карталинские РЭС | [8 empty] | Без замечаний