## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 11.04.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн. | Население, чел. | Кол-во населенных пунктов, шт. | Кол-во домов, шт. | Откл. мощность, МВт; недоотпуск, кВт*ч.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Ашинские РЭС | Сим | ГПП 35/6 кВ ОАО Агрегат | ф. 6 кВ "№ 13" | 10.04.18 15:00 | 10.04.18 19:48 | 10.04.18 19:48 | 4ч 48мин | ТО | Причина не выяснена | осмотр ТП, ВЛ,замеры сопр.изоляцииоткл, отключили отпайку Вл-6кВ в сторону ТП-36,52 от ТП-32. ТП-36,52 отключены | 10 ТП 1890 кВА | Очистные (4ч 48 мин) | 552 | 1 частично | 286 ЧЖД | 1,049 МВт 5035,2 кВт*ч
[11 empty] | осмотр ТП,ВЛ,замеры сопр.изоляции, ТП-36,52 отключены | 2ТП (1ТП-потр.) 200кВА | нет | нет |  | нет | 0.048 МВт
2 | Миасские РЭС |  |  |  | 10.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
3 | Кыштымские РЭС | Нязепетровск | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | ф. 10 кВ "№ 14" | 10.04.18. 21:00 | 10.04.18. 23:00 | 10.04.18. 23:00 | 2ч | МТЗ | ф. 10 кВ РЖД | Устранена персоналом РЖД | 5ТП, 1170 кВА | нет | 1146 | 1 | 382ЧЖД | 0,749МВт, 1497,6кВт*ч
4 | Центральные РЭС |  |  |  | 10.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
6 | Троицкие РЭС |  |  |  | 10.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
7 | Карталинские РЭС |  |  |  | 10.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний