## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Пирит 2С 110 кВ | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-03-12 | 25569.4903 | 2018-03-12 | 25569.4903 | 0:00 | Повреждение оборудования ПС(ТП). При осмотре ПС Пирит обнаружен нагрев ШР2С-110кВ СП Ф.А. В 11:46 потребители переведены на 1С-110кВ. 2С-110кВ выведена в резерв. В 15:05 Выведена в ремонт 2С-110кВ, СП-110кВ. В 15:47 допущена бригада в количестве 5 чел. для ремонта ШР2С-110кВ СП.