## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110/10 Курортная ВЛ 10 Еловое | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:61 | 2018-04-12 | 25569.3063 | 2018-04-12 | 25569.3181 | 0:17 | Воздействие сторонних лиц и организаций. ДТП, повреждение ж/б приставки оп. № 93 07-21 сообщение от потребителя о погашении э/э из-за ДТП Отключен СВ-16 07-38 включен СВ-16 07-38 все потребители запитаны
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110/6 кВ КИЦЗ ВЛ 6 № 4 | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:2003 | 2018-04-12 | 25569.3125 | 2018-04-12 | 25569.4424 | 3:07 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Разрушение изолятора ф.С на оп.№64-4, провис провода ВЛ 6 №4 в пр.оп.№№64-4 - 64-5. г.Катав-Ивановск: мкр.БЖД; Шанхай,часть мкр.Запрудовка 12.04.18 в 7-30 ПС КИЦЗ аварийное отключение ВЛ 6 №4 6 №4 Т.О ЗЗ 12.04.18 В 7-35 готовится к выезду РИСЭ. 12.04.18.в 7-35 ВЛ 6 №4 откл СР-48. 12.04.18 в 08-14 ТП-15 включены СР-1; СР-2 ,СЗО- запитаны. 12.04.18. в 10-37 подключен РИСЭ, погашенного населения нет; пром/потребители запитаны от собственных РИСЭ. 12.04.18. в 12-39 отключен РИСЭ, ВЛ 6 №4 включена в работу. По состоянию на 08:14 12.04.2018 отключено ТП -11 шт.,нагрузка -0.407 МВт,население -1453 чел.,населённые пункты -1 шт.,
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 1072 КЛ 6 кВ ТП 1072 - ТП 1440 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-04-12 | 25569.4444 | 2018-04-12 | 25569.4444 | 0:00 | Воздействие внешних факторов. Повреждение КЛ 6кВ ТП 1072- ТП 1440 12.04.18 в 10:40 на ДП ПО ЧГЭС поступил "земля" ПС Южная. ОВБ СРЭС выявила повреждение КЛ 6кВ ТП 1072- ТП 1440, вывела из работы сигнал "земля" ушел. Отключение потребителя не было.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110/35/6/10кВ Красная Горка ВЛ-10кВ Северный к. (ПС Красная Горка) | ПО Магнитогорские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-04-12 | 25569.5056 | 2018-04-12 | 25569.5056 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Снегопад с дождем. (0; 3м/с) 12.04.2018г. в 12:08 на ПС Красная горка действием МТЗ откл. В-10кВ Северный-к, АПВ-У. При осмотре ВЛ видимых повреждений не обнаружено.
ПО Троицкие электрические сети | КТП №4556 ВЛ 10 Большеникольская Силовой трансформатор №1 | ПО Троицкие электрические сети | 0 ,всего:53 | 2018-04-12 | 25569.6188 | 2018-04-12 | 25569.7042 | 2:03 | 14-12 Звонок местных жителей с.Боровое об отсутствии напряжения, 14-14 бригада Большеникольского ПУ направлена в осмотр 14-26 бригада допущена для осмотра ТП 4556 14-50 осмотром установлено вышел из строя силовой трансформатор 14-51 подготовка рабочего места на ТП 4556 15-05 направлена спецтехника и силовой трансформатор на ТП 4556 15-50 бригада допущена по наряду для замены силового трансформатора 16-54 работы по наряду закончены ТП 4556 включено в работу
ПО Троицкие электрические сети | ВЛ 110кВ ТГРЭС-ТДЗ-1 с отп. на ПС Ново-Троицкая | ПО Троицкие электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-04-12 | 25569.6375 | 2018-04-12 | 25569.6375 | 0:00 | Выясняется. 16:31 12.04.18г. осмотрена ПС Ново-Троицкая замечаний нет.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110 кВ Верхнеуральская ВЛ 10 кВ Н.Воронинск ПС Верхнеуральская | ПО Магнитогорские электрические сети | 3 ,всего:217 | 2018-04-12 | 25569.7188 | 2018-04-12 | 25569.7292 | 0:15 | (-1; 7м/с) 12.04.2018г. в 17:15 на ПС Верхнеуральская действием МТЗ откл В-10кВ Н.Воронинск, АПВ-НУ, РПВ-НУ. Обесточено: п.НВоронинск 227 чел., СЗО-2шт. (школа, д/сад). При осмотре ВЛ, обнаружены разрушенные ОПН-10кВ Ф-А,В в ТП№225. 12.04.2018г. в 17:30 откл ЛР-10кВ ТП-225, ВЛ-10кВ Н.Воронинск ввели в работу. После демонтажа ОПН-10кВ Ф-А,В 12.04.2018г. в 18:05 ТП-225 ввели в работу, восстановили нормальную схему.