## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Ново-Бурино ВЛ-10кВ №1 ПС Н.Бурино | Потр. | 4 ,всего:200 | 2018-07-12 | 25569.3576 | 2018-07-12 | 25569.7431 | 9:15 | Повреждение в сетях потребителя. На потреб. отп. гибсовый карьер 12.07.2018 в 08-35 отключение от МТЗ ВЛ 10кВ №1 от ПС Н.Бурино Кунашакского РЭС п . АПВ ну. РПВ ну. 12.07.2018 в 08-50 начало осмотра Буринским РС 12.07.2018 в 09-17 конец осмотра Буринским РС 12.07.2018 в 09-27 отключили Р-133/92 уч. до ТП-2748 12.07.2018 в 09-30 начало осмотра Усть-Багарякским РС 12.07.2018 в 10-05 отключили Р-12/1 уч. до ТП-2748 12.07.2018 в 10-11 включили Р-133/92 12.07.2018 в 10-11 На ПС Н-Бурино ВЛ 10 кВ №1 в работе. 12.07.2018 в 10-15 конец осмотра Усть-Багарякским РС 12.07.2018 в 17-50 норм. схема восстановлена Замечаний в работе нет. РИСЭ не выезжало. По состоянию на 09:27 12.07.2018 отключено ТП -5 шт.,нагрузка -0.123 МВт,население -64 чел.,населённые пункты -4 шт.,СЗО -1 шт. По состоянию на 10:11 12.07.2018 отключено ТП -2 шт.,нагрузка -0.096 МВт,население -2 чел.,населённые пункты -1 шт.,
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Пирит ВЛ 10 "Хвостовое хозяйство" | ПО Центральные электрические сети | 8 ,всего:544 | 2018-07-12 | 25569.4632 | 2018-07-12 | 25569.5486 | 2:03 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). 11-07 на ПС Пирит откл. от КУ с ЗЗ ВЛ-10 Хв.хозяйство. 11-10 готовится РИСЭ к отправке 11-28 выехала бригада с базы Кыштымского РЭС 11-35 выехала РИСЭ 12-30 допущена бригада на осмотр 12-55 обнаружено повреждение РК-10 ф.В МТП Карасево 13-00 отключен Р-10 №6/34В отпайка МТП Карасево 13-10 включена ВЛ-10 Хв.хозяйство 14-50 допущена бригада для демонтажа РК-10 ф.В МТП Карасево 16-00 включена отпайка МТП Карасево По состоянию на 13:10 12.07.2018 отключено ТП -1 шт.,нагрузка -0.009 МВт,население -29 чел.,населённые пункты -1 шт.,
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/10кВ Чудиновская ВЛ 10 Лысково от ПС Чудиновская | ПО Троицкие электрические сети | 3 ,всего:264 | 2018-07-12 | 25569.6014 | 2018-07-12 | 25569.6806 | 1:54 | Воздействие внешних факторов. Птица на траверсе опора №260 14-26 ПО каналам ТМ откл. ВЛ 10 Лысково от Чудиновской ПС 14-44 Бригада Октябрьского ПУ направлена в осмотр ВЛ 10 Лысково 16-02 Обнаружено на опоре №260 птица на траверсе, птица снята оперативной штангой 16-20 ВЛ 10 Лысково от ПС Чудиновская включена в работу
ПО Магнитогорские электрические сети | ВЛ-35кВ Межозерная - Карагайка | ПО Магнитогорские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-12 | 25569.6042 | 2018-07-12 | 25569.6042 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. (+25, 10м/с, гроза, ливень) 12.07.2018 в 14:30 отключалась ВЛ 35 кВ Межозерная - Карагайка. ПС Межозерная потр.: действием ТО откл. В-35 кВ Карагайка, АПВ-У.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 35 кВ Город ф.6 №3 (КВЛ 6 ПС Город-ТП-216) | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:2343 | 2018-07-12 | 25569.7743 | 2018-07-12 | 25569.8889 | 2:45 | Выясняется. 12.07.18г. 18-35 на ПС Город аварийно от МТЗ откл. В 6 № 3 19-35 ТП-216 откл. ВН 6 ТП-217, ПС город вкл, В 6 № 3, запитано ТП-216 20-36 ТП-225 откл. ВН 6 ТП-216 20-47 ТП-217 откл. ВН 6 ТП-218 20-57 ТП-216 вкл. ВН 6 ТП-217 21-07 ТП-225 вкл. ВН 6 ТП-216 21-14 ТП-218 откл. ВН 6 ТП-221 21-20 ТП-217 вкл. ВН 6 ТП-218. осталось ТП-5 шт. потребительских-СНТ По состоянию на 21:07 12.07.2018 отключено ТП -7 шт.,нагрузка -0.086 МВт,население -864 чел.,населённые пункты -1 шт.,СЗО -1 шт. По состоянию на 21:20 12.07.2018 отключено ТП -5 шт.,нагрузка -0.045 МВт,населённые пункты -1 шт.,
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Варненская ВЛ 10 Саламат от ПС Варненская | ПО Троицкие электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-12 | 25569.7708 | 2018-07-12 | 25569.7708 | 0:00 | Выясняется.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110 кВ Юрюзань ВЛ 6 Центр-1 | ПО Златоустовские электрические сети | 2 ,всего:231 | 2018-07-12 | 25569.7917 | 2018-07-12 | 25569.9333 | 3:24 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение кабельной вставки от ТП-52 до ТП-21. 12.07.18. в 19-00 на ПС Юрюзань аварийное отключение ВЛ 6 Центр-1 от МТЗ В 19-01 ОВБ выехала на осмотр ВЛ 6 Центр-1 В 19-15 ОВБ закончила осмотр, обнаружено повреждение кабельной вставки от ТП-52 до ТП-21. В 19-17 в ТП-52 откл. ЛР 6 ТП-21. В 19-20 вкл. ВЛ 6 Центр-1 на ПС Юрюзань - успешно, осталась погашена ТП-21. РИСЭ готовится к выезду. В 22-24 от РИСЭ запитана ВЛ 0,4 № 1 от ТП-21. 13.07.18. в 03-35 РИСЭ отключен. В 03-37 ремонт кабельной вставки от ТП-52 до ТП-21 закончен, восстановлена нормальная схема ВЛ 6 Центр-1.
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 49 КЛ 6 кВ НС 17 - РП 49 К2 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-07-13 | 25569.0347 | 2018-07-13 | 25569.0347 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение КЛ 6 кВ НС 17 - РП 49 К2, 13.06.18 в 00:02 на ДП ПО ЧГЭС поступил сигнал земля ПС Южная 6кВ 13.06.18 в 00:50 Повреждение КЛ 6кВ.РП 49-НС 17 К2.(выведена с землей) Без нарушения электроснабжения потребителей.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Ункурда ВЛ-10кВ №2 ПС Ункурда | ПО Центральные электрические сети | 2 ,всего:162 | 2018-07-13 | 25569.1042 | 2018-07-13 | 25569.1708 | 1:36 | Выясняется. 02:40 Организован осмотр 1 бригадой (4 человека). 03:02 Отключен Р20/11 03:10 Включен В 10 №2 (без напряжения осталась ТП 2805) 03:15 Производится осмотр участка ВЛ от Р20/11 до ТП 2805 03:55 Осмотр закончен По состоянию на 03:10 13.07.2018 отключено ТП -1 шт.,нагрузка -0.005 МВт,