## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 45 КЛ 6 кВ ТП 1287 - РП 45 К1 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-07-13 | 25569.4111 | 0 | 0:00 | -68863.4111 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Троицкие электрические сети | ВЛ 35кВ Варненская - Н.Уральская | ПО Троицкие электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-13 | 25569.4486 | 2018-07-13 | 25569.4486 | 0:00 | Выясняется.
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 1285 КЛ 6 кВ ТП 1255 - ТП 1285 К1 | Потр. | 1 ,всего:17 | 2018-07-13 | 25569.4111 | 2018-07-13 | 25569.484 | 1:45 | Повреждение в сетях потребителя. 123.07.2017 в 09:52 на ДП ПО ЧГЭС поступил сигнал о сбросе нагрузки по Ф 107 ПС Масалитинская.В РП 45 отключился В 6 кВ от МТЗ,отключилось 10 подстанций с мощностью 1МВт в результате повреждения КЛ 6 кВ ТП 1255 - ТП 1285.Отключался квартал ул,Центральная,Дундича,Знаменская,Короленко,Гайдара,Дарвина,Троицкий тракт,быт,офисы,склады.В 11:36 электроснабжение потребителей восстановлено.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10 Ракитная ВЛ 10 Ракитная от ПС Ракитная | ПО Троицкие электрические сети | 1 ,всего:3 | 2018-07-13 | 25569.484 | 2018-07-13 | 25569.509 | 0:36 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Гроза
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110/35/27,5/10 кВ Карталы р. потр. ВЛ-10кВ Мичуринский к. ПС Карталы-Р | ПО Магнитогорские электрические сети | 2 ,всего:527 | 2018-07-13 | 25569.516 | 2018-07-13 | 25569.5187 | 0:04 | Выясняется. (+18; 7 м/с, гроза, ливень) 13.07.2018 в 12:23 на ПС 110/35/27,5/10 кВ Карталы р. потр. действием МТЗ откл. В-10 кВ Мичуринский-к. Обесточено: 527 чел. в Мичуринский. СЗО-4 шт.(насосная, котельная, д/сад, школа). РПВ-У 13.07.2018 в 12:27. Запланирован осмотр ВЛ.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10 Ракитная ВЛ 10 Кулевчинская от ПС Ракитная | ПО Троицкие электрические сети | 2 ,всего:448 | 2018-07-13 | 25569.4854 | 2018-07-13 | 25569.5104 | 0:36 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Гроза
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10 Ракитная ВЛ 10 Красный Октябрь 2 от ПС Ракитная | ПО Троицкие электрические сети | 1 ,всего:2 | 2018-07-13 | 25569.4979 | 2018-07-13 | 25569.5111 | 0:19 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Гроза
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10 Ракитная ВЛ 10 Катенинская от ПС Ракитная | ПО Троицкие электрические сети | 1 ,всего:249 | 2018-07-13 | 25569.4993 | 2018-07-13 | 25569.5118 | 0:18 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Гроза
ПО Магнитогорские электрические сети | ВЛ-35кВ ПС 98 (98-88) - МПФ | ПО Магнитогорские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-13 | 25569.5299 | 2018-07-13 | 25569.5299 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. (+25; 10 м/с; гроза) 13.07.2018г. в 12:43 во время грозы отключалась ВЛ-35кВ ПС 98 - МПФ с отпайкой на ПС Светлая. ПС 98(потр.): блинкер защит не выпал, АПВ-У. На ПС МПФ 2С-35кВ выведена в ремонт, обесточения потребителей не было.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 35/10кВ МПФ ВЛ-10кВ Приуральский к. (ПС МПФ) | ПО Магнитогорские электрические сети | 1 ,всего:15 | 2018-07-13 | 25569.5312 | 2018-07-13 | 25569.5417 | 0:15 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. прохождение грозового фронта (+25,3м/с) 13.07.2018 в 12:45 на ПС МПФ действием МТЗ отключался В 10кВ Приуральский к.АПВ не успешно РПВ-успешно.После осмотра ВЛ повреждений не обнаружено.
ПО Магнитогорские электрические сети | ВЛ-35кВ Снежная - ТП 2 с отпайкой на ПС Новокаменская | ПО Магнитогорские электрические сети | 5 ,всего:1865 | 2018-07-13 | 25569.5472 | 2018-07-13 | 25569.5542 | 0:10 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. (+25; 5м/с; гроза,дождь) 13.07.2018г. в 13:08 во время грозы отключилась ВЛ-35кВ Снежная - ТП-2 с отпайкой на ПС Новокаменская, ПС Снежная: МТЗ, ТО, АПВ отсутствует. РВ-У в 13-18.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 35 кВ ТП-2 ВЛ-10кВ Красный Яр к. (ПС ТП-2) | ПО Магнитогорские электрические сети | 3 ,всего:747 | 2018-07-13 | 25569.5472 | 2018-07-13 | 25569.5563 | 0:13 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. (+20;5м/с) Гроза. 13.07.2018 в 13:08 на пс ТП-2 действием МТЗ откл. В-10кВ Красный Яр-к. АПВ-О, РПВ-У 13.07.2018 в 13:21. Обесточено в пос. Красный ЯР, Некрасово, часть пос. Варшавка-568 чел. СЗО-7шт. (4-насосных, школа, больница,котельная). Планируется осмотр ВЛ.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110 кВ Тундуш-т ВЛ 6 "Совхоз" от ПС "Тундуш" 110/6 | Потр. | 1 ,всего:545 | 2018-07-13 | 25569.5521 | 2018-07-13 | 25569.591 | 0:56 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение в ТП-17П В13-15 на ПС Тундуш-тяга от МТО отключился В-6Совхоз.В 13-25 бригада ОРБ приступила к осмотру ВЛ-6 Совхоз.14-00 потребителем обнаружено повреждение в ТП-17П.14-11 ВЛ-6Совхоз включен в работу.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 35/10кВ Катенинская ВЛ 10 Катенино от ПС Катенинская | ПО Троицкие электрические сети | 1 ,всего:455 | 2018-07-13 | 25569.6014 | 2018-07-13 | 25569.625 | 0:34 | Выясняется.
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 5656 КЛ 10 кВ ТП 5656 - ТП 5779 К2 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:269 | 2018-07-13 | 25569.6424 | 2018-07-13 | 25569.6528 | 0:15 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10 кВ ТП 5656 - ТП 5779 К2 ТП 5656 ячейка ТП 5779 к2 откл. В-10 от МТЗ.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Варненская ВЛ 10 Варна от ПС Варненская | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-07-13 | 25569.6514 | 2018-07-13 | 25569.8597 | 5:00 | Повреждение в сетях потребителя. Дефект кабельной муфты По состоянию на 15:38 13.07.2018 отключено нагрузка -4.142 МВт,
ПО Центральные электрические сети | ВЛ-110 кВ Еманжелинка-Коркино 1 цепь | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-13 | 25569.6854 | 2018-07-13 | 25569.6854 | 0:00 | Выясняется.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110 кВ Верхнеуральская ВЛ 10 кВ Огород к. ПС Верхнеуральская | ПО Магнитогорские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-13 | 25569.7319 | 2018-07-13 | 25569.7319 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. (+23; 5 м/С, гроза, дождь) 13.07.2018г. в 17:34 на ПС Верхнеуральская действием МТЗ отключился В-10кВ Огород к., АПВ-У. Гроза.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110 кВ Верхнеуральская ВЛ 10 кВ Краснинск к. ПС Верхнеуральская | ПО Магнитогорские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-13 | 25569.734 | 2018-07-13 | 25569.734 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. (+23; 5 м/С, гроза, дождь) 13.07.2018г. в 17:37 на ПС Верхнеуральская действием МТЗ отключился В-10кВ Краснинск к., АПВ-У. Гроза.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110 кВ Верхнеуральская ВЛ 10 кВ Микрорайон к. ПС Верхнеуральская | ПО Магнитогорские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-13 | 25569.7361 | 2018-07-13 | 25569.7361 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. (+23; 5 м/С, гроза, дождь) 13.07.2018г. в 17:40 на ПС Верхнеуральская действием МТЗ отключился В-10кВ Микрорайон к., АПВ-У. Гроза.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110 кВ Верхнеуральская ВЛ 10 кВ Красный Октябрь к. ПС Верхнеуральская | ПО Магнитогорские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-13 | 25569.7361 | 2018-07-13 | 25569.7361 | 0:00 | Воздействие внешних факторов. (+23; 5 м/С, гроза, дождь) 13.07.2018г. в 17:40 на ПС Верхнеуральская действием МТЗ отключился В-10кВ Красный Октябрь к., АПВ-У. Гроза.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110 кВ Верхнеуральская ВЛ 10 кВ Город 2к. ПС Верхнеуральская | ПО Магнитогорские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-13 | 25569.7472 | 2018-07-13 | 25569.7472 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. (+23; 5 м/С, гроза, дождь) 13.07.2018г. в 17:56 на ПС Верхнеуральская действием ТО отключился В-10кВ Город 2к., АПВ-У. Гроза.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/6 кВ Батурино ВЛ-6кВ №7 ПС Батурино "РП-7 Еманж.рем.завод" | Потр. | 1 ,всего:1911 | 2018-07-13 | 25569.7583 | 2018-07-13 | 25569.8569 | 2:22 | Повреждение в сетях потребителя. Во время грозы повреждение изоляторов на оп. №51, №56 В 6 № 7 отключился во время грозы, причина выясняется.
ПО Магнитогорские электрические сети | ВЛ-35кВ Красная Горка - Париж | ПО Магнитогорские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-13 | 25569.7722 | 2018-07-13 | 25569.7722 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. (+18; 5м/с, гроза, дождь) 13.07.2018г. в 18:32 при грозе действием МТЗ отключилась ВЛ-35кВ Красная Горка - Париж, АПВ-У.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/6 кВ Батурино ВЛ-6кВ №9 ПС Батурино "Город" | Потр. | 1 ,всего:1601 | 2018-07-13 | 25569.7583 | 2018-07-13 | 25569.9535 | 4:41 | Повреждение в сетях потребителя. В 6 № 9 отключился во время грозы, причина выясняется. В 6 № 9 отключился во время грозы, причина выясняется. По состоянию на 18:52 13.07.2018 отключено ТП -7 шт.,нагрузка -0.500 МВт,население -1601 чел.,населённые пункты -1 шт.,СЗО -5 шт.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110 кВ Еленинская ВЛ-10кВ Еленинка кольц. | ПО Магнитогорские электрические сети | 3 ,всего:1072 | 2018-07-13 | 25569.7951 | 2018-07-13 | 25569.8139 | 0:27 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. (+20; 7 м/с) 13.07.2018 в 19:05 на пс Еленинская действием МТЗ откл. В-10 кВ Еленинка-к. Обесточено: 1 072 чел. в Еленинка, Михайловка. СЗО-5 шт. (котельная, насосная-3, школа ). РПВ-Успешно 13.07.2018 в 19:32. Запланирован осмотр ВЛ.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110/10кВ Магнитная ВЛ-10кВ Газопровод потр. (ПС Магнитная) | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-07-13 | 25569.7986 | 0 | 0:00 | -68863.7986 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Булзи ВЛ-10кВ №7 ПС Булзи | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-13 | 25569.8264 | 2018-07-13 | 25569.8785 | 1:15 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Сильные порывы ветра,гроза. 13.07.18 19-50 Осмотр организован 1 бригадой (2 человека) 20-32 В ТП-2133 откл ВН-10 кВ ВЛ-10 кВ №7. 20-45 В ТП-2035 вкл ВН-10 кВ ВЛ-10 кВ №5. 21-05 В ТП-23 откл ВН-10 кВ ВЛ-10 кВ №7, вкл ВН-10 кВ ВЛ-10 кВ №5. Потребители запитаны по резерву от ПС Тюбук по ВЛ-10 кВ №5 Щербаковка. 14.07.18 12-50 Осмотр 1 бригадой (2 человека) окончен в результате: по ВЛ-10 кВ №7 в пр оп №124-125 упала береза длинной 14 метров, с территории вне охранной зоны, перекрыв фазы А,В,С. Береза с проводов убрана. 15-49 Восстановлена доаварийная схема.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110/10кВ Магнитная ВЛ-10кВ Алексеевка (ПС Магнитная) | ПО Магнитогорские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-13 | 25569.8229 | 2018-07-13 | 25569.8229 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. (+22,3м/с) 13.07.2018г. ПС магнитная действием МТЗ отключился В10кВ Алексеевка АПВ-У.Осмотрена ВЛ 10кВ Алексеевка повреждений не обнаружено
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Бектыш ВЛ 10 № 8 "Бектыш" от ПС 110/10 "Бектыш" | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:820 | 2018-07-13 | 25569.8208 | 2018-07-13 | 25569.8479 | 0:39 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Грозовой фронт Откл. в 19:42 от МТЗ, АПВ откл. РПВ-У в 20:21
ПО Троицкие электрические сети | ПС 35/10кВ Увельская ВЛ 10 Хомутининская от ПС Увельская | ПО Троицкие электрические сети | 3 ,всего:365 | 2018-07-13 | 25569.8667 | 2018-07-13 | 25569.9118 | 1:05 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. оп.№175 обрыв провода ф.А.Гроза с.Катаево,Копанцево,Бархотка
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Красногорка КЛ-6кВ №4 ПС Красногорка "Промплощадка ЧЭМК" | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-07-13 | 25569.8785 | 2018-07-15 | 25569.8 | 46:07 | Повреждение в сетях потребителя. ф 6 № 4 отключился во время грозы, причина выясняется. ф 6 № 4 отключился во время грозы, причина выясняется.
ПО Челябинские городские электрические сети | ПС 220/10/6 кВ Очистные сооружения КЛ 10 кВ КТП Лескомплект - ПС Очист. соор. ф17 | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-07-13 | 25569.891 | 2018-07-14 | 25569.7181 | 19:51 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение КЛ 10 кВ КТП Лескомплект - ПС Очист. соор. ф17 ПС 220/10/6 кВ Очистные сооружения, ЗРУ10 ф17 в10 отключился от МТЗ
ПО Троицкие электрические сети | ПС 35/10кВ Большеникольская ВЛ 10 Б. Никольск от ПС Большеникольская | ПО Троицкие электрические сети | 1 ,всего:437 | 2018-07-13 | 25569.8542 | 2018-07-13 | 25569.9132 | 1:25 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Разрушение изолятора на опоре №3 отпайка на ТП 4524 вследствие попадания грозового разряда.Гроза 20-30 Прошел сигнал с Большеникольской ПС 20-35 Бригада Большеникольского ПУ направлена в осмотр ВЛ 10 Б.Никольск 21-10 Обнаружено разрушение изолятора на опоре №3 отпайка на ТП 4524 вследствие попадания грозового разряда 21-23 Откл. от КУ с ЗЗ ВЛ 10 Б.Никольск 21-25 Бригада Большеникольского ПУ допущена к замене изолятора на опоре №3 отпайка на ТП 4524 21-50 Бригада Большеникольского ПУ закончила работу по замене изолятора 21-55 ВЛ 10 Б.Никольск от Большеникольской ПС включена в работу
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Ключи КЛ-10кВ №25 ПС Ключи "Котельная" | Потр. | 1 ,всего:636 | 2018-07-13 | 25569.8972 | 2018-07-13 | 25569.9083 | 0:16 | Повреждение в сетях потребителя. Ф 10 № 25 отключился во время грозы, причина выясняется Ф 10 № 25 отключился во время грозы, причина выясняется
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 3518 Силовой трансформатор Т2 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-07-13 | 25569.9236 | 2018-07-13 | 25569.9236 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. ТП 3518, Силовой трансформатор Т2,повреждена КПСТ.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Аргаяш ВЛ-10кВ №6 ПС Аргаяш | ПО Центральные электрические сети | 9 ,всего:1156 | 2018-07-13 | 25569.9514 | 2018-07-13 | 25569.9625 | 0:16 | Воздействие атмосферных (природных) явлений.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Шершневская ВЛ-10кВ №1 ПС Шершни | ПО Центральные электрические сети | 6 ,всего:1114 | 2018-07-13 | 25569.959 | 2018-07-13 | 25569.9847 | 0:37 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). откл потр отп сад Мичуринец - обрыв провода .В ТП-1621 поврежден кабель Вкл по резерву по Ф9 ПС Кременкуль. Выдвинулось РИСЭ. 23-28 ТП-1621 запитано от РИСЭ. 14.07.18. 17-00 АВР завершены оборудование вкл. в работу.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110 кВ Н. Усцелемово ВЛ 10 Вишневка | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:210 | 2018-07-13 | 25569.9986 | 2018-07-14 | 25569.0625 | 1:32 | Повреждение оборудования ПС(ТП). Разрушение опорной изоляции на ШМ 10 Т-1 в ТП-134. 13.07.2018. в 23:58 на ПС Н. Усцелемово от МТЗ отключился В 10 Вишневка. В 00:07 бр. ОВБ выехала с осмотром ВЛ 10 Вишневка и ТП-134. 14.07.2018. в 00:40 бр. ОВБ при осмотре ТП-134 обнаружили на ШМ 10 Т-1 ф-А-В разрушены опорные изоляторы. В 00:56 бр. ОВБ приступила к АВР. 14.07.2018. в 01:30 бр. ОВБ закончила АВР, ВЛ 10 Вишневка включена в работу.
ПО Златоустовские электрические сети | ЦРП-44 П ф.6 ПЛ №518 (КВЛ 6 ЦРП-44 П- ТП-324) | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:59 | 2018-07-14 | 25569.0139 | 2018-07-14 | 25569.0347 | 0:30 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение заделки КЛ 6 ТП-333 - ТП-322 в ТП-333 14.07.18г. 00-20 на ЦРП-44 П аварийно от МТЗ откл. В 6 ПЛ № 518 00-25 ТП-333 откл. ЛР 6 ТП-322 00-30 ЦРП-44 П вкл. В 6 ПЛ № 518 запитаны ТП-324-2, ТП-333 00-40 ТП-322 откл. ЛР 6 ТП-333 00-50 ТП-331 вкл. ВН 6 ТП-322 все потребители запитаны.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Дербишево 1С 10 кВ | ПО Центральные электрические сети | 6 ,всего:1301 | 2018-07-14 | 25569.0139 | 2018-07-14 | 25569.1736 | 3:50 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Причина выясняется (проводится расследование) 01-45 включили В-10 Т-1. 2-23 включили ф-6 успешно 2-33 выехала машина М889ОК из Кыштыма с РИСЭ. 3-45 включен ф-5 4-10 отключен л/р 11/50, ф-4 включен По состоянию на 03:45 14.07.2018 отключено ТП -21 шт.,нагрузка -0.775 МВт,население -521 чел.,населённые пункты -4 шт.,СЗО -2 шт. По состоянию на 04:10 14.07.2018 отключено ТП -19 шт.,нагрузка -0.672 МВт,население -325 чел.,населённые пункты -4 шт.,СЗО -1 шт.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Дербишево 2С 10 кВ | ПО Центральные электрические сети | 2 ,всего:296 | 2018-07-14 | 25569.0139 | 2018-07-14 | 25569.2639 | 6:00 | Выясняется. Перекрыло дугой изоляторы и В-10 Ф-1 02-46 включили 2С-10 кВ с включением СВ-10кВ. 02-55 включили В-10 Т-2, отключили СВ-10кВ. 03-46 в ТП333 отключен ВН "Ф2", с кратковр. отключением Ф4 ПС Аргаяш включен СБРУН-1- 03-57 ф2 запитан 04-10 в ТП-639 потребителей запитали от ДЭС-100кВА. 05-00 в ТП-2777 потребителей запитали от ДЭС-100 05-30 в ТП-639 откл. ВН-10 "Ф-1", откл. ЛР-10 №19/104. 05-55 запитали участок от ТП-639 до ТП-2700. 06-20 в ТП-847 запитали потребителей от ДЭС.
ПО Челябинские городские электрические сети | ПС 110/10 кВ Аэродромная КЛ 10 кВ РП 77 - ПС Аэродром. ф 41 К2 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-07-14 | 25569.1208 | 0 | 0:00 | -68864.1208 | Повреждение в сетях потребителя. ПС 110/10 кВ Аэродромная: в10 Ф.41 отключился от МТЗ
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Дербишево ВЛ-10кВ №1 ПС Дербишево | ПО Центральные электрические сети | 2 ,всего:296 | 2018-07-14 | 25569.1736 | 2018-07-14 | 25569.2639 | 2:10 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. 04-10 бригада Ишалинского участка выехала по обходу ВЛ. 04-10 в ТП-639 потребителей запитали от ДЭС-100кВА. 05-00 в ТП-2777 потребителей запитали от ДЭС-100. 05-30 в ТП-639 откл. ВН-10 "Ф-1", откл. ЛР-10 №19/104. 05-55 запитали участок от ТП-639 до ТП-2700. 06-20 в ТП-847 запитали потребителей от ДЭС. 08-41 включена ВЛ-10 № 1 в работу, все ДЭС отключены. По состоянию на 06:20 14.07.2018 отключено ТП -8 шт.,нагрузка -0.200 МВт,население -296 чел.,населённые пункты -2 шт.,
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Подовинная ВЛ 10 Октябрьская от ПС Подовинная | Потр. | 2 ,всего:193 | 2018-07-14 | 25569.1264 | 2018-07-14 | 25569.1924 | 1:35 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение на потребительской ТП 40194П 03-02 Прошел сигнал с ПС Подовинная 03-05 Бригада Подовинного ПУ направлена в осмотр ВЛ 10 Октябрьская 04-25 Обнаружена "Земля" со стороны ТП 40194П 04-31 Отключена от КУ с ЗЗ ВЛ 10 Октябрьская 04-33 Отлючен РЛНД 10 на ТП 40194П 04-37 ВЛ 10 Октябрьская включена в работу
ПО Троицкие электрические сети | ВЛ 110кВ Кочкарь-Борисовская с отпайкой на ПС Демаринская | ПО Троицкие электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-14 | 25569.1931 | 2018-07-14 | 25569.1931 | 0:00 | Выясняется.
ПО Челябинские городские электрические сети | ПС 110/10 кВ Шершневская КЛ 10 кВ Сады - ПС Шершневская ф3 | Потр. | 1 ,всего:2 | 2018-07-14 | 25569.209 | 2018-07-14 | 25569.5604 | 8:26 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение участка квл 10 кВ Ф.3 в снт "Электро металлург" С 110/10 кВ Шершневская ф3 в10 откл. от токовой отсечки
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Н.Усцелемово - Кидыш | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-14 | 25569.2056 | 2018-07-14 | 25569.2056 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Осмотрен расчётный участок ВЛ, замечаний нет На ПС Н.Усцелёмово: в ремонте СВ 110, 2 С 110, включена РП 110 Осмотрено оборудование ПС, замечаний нет Осмотрен расчётный участок ВЛ, замечаний нет
ПО Центральные электрические сети | ВЛ 110кВ Заварухино - Болото 7 с отпайками | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-14 | 25569.2153 | 2018-07-14 | 25569.2153 | 0:00 | Повреждение оборудования ПС(ТП). ПС Есаулка перегорание ПВЧЭ-110 Т1 ф.А.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Подовинная ВЛ 10 Подовинная 2 от ПС Подовинная | ПО Троицкие электрические сети | 1 ,всего:475 | 2018-07-14 | 25569.2188 | 2018-07-14 | 25569.2792 | 1:27 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Обрыв шлейфа фаза-В на РЛНД 10 опора №1 отпайка на ТП 4217 05-15 По сообщениям жителей с.Подовинное - слабое напряжение на ул.Береговая 05-25 Бригада Подовинного ПУ направлена на осмотр ТП 4217 05-34 Обнаружен обрыв шлейфа фаза-В на РЛНД 10 опора №1 отп. на ТП 4217 05-48 Отключена от КУ ВЛ 10 Подовинное 2 05-50 Бригада Подовинного ПУ допущена к монтажу шлейфа на РЛНД 10 ТП 4217 06-37 Бригада Подовинного ПУ закончила работу по монтажу шлейфа на РЛНД 10 ТП 4217 06-42 ВЛ 10 Подовинная 2 от ПС Подовинная включена в работу
ПО Челябинские городские электрические сети | ПС 110/10 кВ Спортивная КЛ 10 кВ РП 107 - ПС Спортивная ф20 К1 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-14 | 25569.3056 | 2018-07-14 | 25569.4667 | 3:52 | Повреждение в сетях потребителя. Выясняются
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Ларино ВЛ-10кВ №1 ПС Ларино | ПО Центральные электрические сети | 2 ,всего:171 | 2018-07-14 | 25569.2972 | 2018-07-14 | 25569.6181 | 7:42 | Воздействие внешних факторов. В следствии удара молнии упала береза длинной 12 м с территории вне охранной зоны. 7-08 Организован осмотр 1 бригадой (2 человека). 8-21 Закончен осмотр 1 бригадой (2 человека) в результате выявлено: по ВЛ-10 кВ №1 отпайка на Подкорытово в пр оп №32-33 упала береза длинной 12 метров с территории вне охранной зоны оборвав провод фазы А,С в пр оп №32-34 и загнув траверсу на оп №33. АВР ведется 2 бригадами (6 человек) привлечено 3 единицы техники. РИСЭ направлено с Красноармейского района (100 кВт) для подключения к ТП-27. 9-16 Откл ЛР-10 кВ 1/1, вкл ЗН ЛР-10 кВ 1/1 в сторону ВЛ-10 кВ №1 отпайка на Подкорытово. 9-38 На ПС Ларино вкл В-10 кВ №1. Запитан 1 НС (79 человек). 14-00 АВР закончены. Бригада выехала на ЛР-10 кВ 1/1 для восстановления доаварийной схемы. 14-50 Восстановлена доаварийная схема. РИСЭ (100 кВт) направлено на базу в Красноармейский район. По состоянию на 09:38 14.07.2018 отключено ТП -2 шт.,нагрузка -0.042 МВт,население -92 чел.,населённые пункты -1 шт.,
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 86 КЛ 10 кВ РП 86 - РП 115 К2 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:1000 | 2018-07-14 | 25569.3299 | 2018-07-14 | 25569.3438 | 0:20 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10кВ РП115 - РП86 К-2 14.07.18 в 07:55 поступил сигнал на ДЩ ОДС сброс нагрузки 60А (1МВт) на ф.12 ПС Спортивная. Отключение: ул. Ун. Набережная - ул.Бр.Кашириных - ул. Чайковского (частично)
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Сары ВЛ 10 № 1 "Котельная" от ПС 110/10 "Сары" | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:7 | 2018-07-14 | 25569.3368 | 2018-07-14 | 25569.4694 | 3:11 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. разрушен подвесной изолятор оп. №61 предполож. после грозы откл от МТЗ В 8:05 сообщил потребитель- на тер. п/ф разрушен подвеснгй изолятор оп 61 Выезд АГП вод. Важенин В 8:50-подготовка РМ Бригада 5 чел.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Есаулка Т-1 | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-14 | 25569.2153 | 2018-07-14 | 25569.3306 | 2:46 | Выясняется. перегорела ПВЧЭ-110 ф.А. Неполнофазный режим. 11-57 Т1 отключен. 15-50 Т1 включен в работу после восстановления ПВЧЭ и испытаний.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 35 кВ Миасс-Золото ВЛ 6 Швейная ф-ка | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-07-14 | 25569.3722 | 2018-07-14 | 25569.4437 | 1:43 | Повреждение в сетях потребителя..
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 35 кВ Миасс-Золото ВЛ 6 Центр | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-07-14 | 25569.3722 | 2018-07-14 | 25569.4854 | 2:43 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Челябинские городские электрические сети | ПС 110/10 кВ Тепличная ВЛ10кВ ПС Тепличная ф.1-СНТ Тракторосад3 | Потр. | 0 ,всего:100 | 2018-07-14 | 25569.3764 | 2018-07-14 | 25569.4722 | 2:18 | Повреждение в сетях потребителя ПС 110/10 кВ Тепличная, ВЛ10кВ ПС Тепличная ф.1-СНТ Тракторосад3, МТЗ
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Есаулка ВЛ-10кВ №10 ПС Есаульская | ПО Центральные электрические сети | 4 ,всего:1693 | 2018-07-14 | 25569.375 | 2018-07-14 | 25569.4444 | 1:40 | Выясняется.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Есаулка ВЛ-10кВ №21 ПС Есаульская | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-14 | 25569.375 | 2018-07-14 | 25569.4236 | 1:10 | Выясняется.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 Кыштым КЛ-6 Город-3 ПС Кыштым | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-07-14 | 25569.4243 | 2018-07-14 | 25569.4243 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Есаулка ВЛ-10кВ №15 ПС Есаульская | ПО Центральные электрические сети | 4 ,всего:800 | 2018-07-14 | 25569.3854 | 2018-07-14 | 25569.4028 | 0:25 | Выясняется. По состоянию на 09:40 14.07.2018 отключено ТП -13 шт.,нагрузка -1.967 МВт,население -800 чел.,населённые пункты -4 шт.,
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 2663 ВЛ 10кВ ТП 2663-ТП 2229 с отп. ТП 2184,ТП 2186, ТП 2187 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:357 | 2018-07-14 | 25569.3785 | 2018-07-14 | 25569.4201 | 1:00 | Воздействие внешних факторов. Попадание птицы на опоре №1/4 отпайка в ст. ТП2178 КВЛ 10кВ ТП2663 - ТП2229 с отп. ТП2178, ТП2187, ТП2186, ТП2184. 14.07.18 в 09:05 на ДЩ ОДС поступила информация о сбросе нагрузки 30А (0,5МВт) на ф.31 ПС Шершнёвская. ОВБ ЦРЭС определила: - попадание птицы на опоре №1/4 отпайка в ст. ТП2178 КВЛ 10кВ ТП2663 - ТП2229 с отп. ТП2178, ТП2187, ТП2186, ТП2184 - повреждений нет. 14.07.18 в 10:05 электроснабжение восстановлено. Отключалось 8ТП нагрузка 0,5 МВт (Офисы, быт).
ПО Троицкие электрические сети | ПС 35/10кВ Скалистая ВЛ 10 Газопровод от ПС Скалистая | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-07-14 | 25569.4486 | 2018-07-15 | 25569.175 | 17:26 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Магнитогорские электрические сети | ВЛ-110кВ Смеловская - Спасская с отпайкой на "Плавку гололеда" | ПО Магнитогорские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-14 | 25569.4958 | 2018-07-14 | 25569.4958 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. (+18, дождь, гроза, 4 м/с) в 11-54 откл. ВЛ-110кВ Смеловская - Спасская - Верхнеуральская с отп. на "Плавку гололеда" ПС Магнитогорская, ПС 500/220/110/10 кВ Смеловская потр. , в 11-54 откл. В-110кВ Спасская, 1 ступень ЗЗ, , АПВ-У, На ПС 110/10 кВ Верхнеуральская отключения не было, тупиком 2С-110кВ, раздел на ШОВ-110кВ (вкл. при неусп. АПВ). Гроза
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 80С КЛ 6 кВ ТП 2033С - РП 80С К2 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-14 | 25569.4986 | 2018-07-14 | 25569.4986 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 6кВ.РП 80С-ТП 2033С К2.(выведена с землей) 14.07.18 в 11:58 на ДП ПО ЧГЭС поступил сигнал земля ПС Центральная Ф 18 Повреждение КЛ 6кВ.РП 80С-ТП 2033С К2.(выведена с землей) Без нарушения электроснабжения потребителей.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110 кВ Верхнеуральская ВЛ 10 кВ Дзержинка к. ПС Верхнеуральская | ПО Магнитогорские электрические сети | 1 ,всего:2 | 2018-07-14 | 25569.5174 | 2018-07-14 | 25569.609 | 2:12 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). (+18; 10м/с) 14.07.2018г. в 12:25 на ВЛ-10кВ Дзержинка к. от ПС Верхнеуральская, откл В-5 на оп№111 (отпайка к ТП№216) появилось из-за сильного наклона опоры№145 и для работ по замене этой опоры. Обесточенно: 5 чел., СЗО - нет. (+17; 8м/с) 14.07.2018г. в 14:37 после замены оп№145 восстановили нормальную схему.
ПО Троицкие электрические сети | ВЛ 110 кВ Южноуральская ГРЭС - Первомайка 1 цепь с отпайками | ПО Троицкие электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-14 | 25569.5049 | 2018-07-14 | 25569.5049 | 0:00 | Выясняется.
ПО Троицкие электрические сети | ВЛ 110 кВ Южноуральская ГРЭС - Первомайка 2 цепь с отпайками | ПО Троицкие электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-14 | 25569.5049 | 2018-07-14 | 25569.5049 | 0:00 | Выясняется.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110 кВ Снежная ВЛ-10кВ Снежный (ПС Снежная) | ПО Магнитогорские электрические сети | 1 ,всего:345 | 2018-07-14 | 25569.5625 | 2018-07-14 | 25569.584 | 0:31 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Во время прохождения грозового фронта в следствии попадания разряда молнии в изолятор на опоре №5 произошло его разрушение. (+20;5м/с)Гроза. 14.07.2018 в 13:30 на пс Снежная появилось однофазное замыкание на землю (фА-0 кВ) от КУ откл. В-10кВ Снежная. На ВЛ-10кВ снежная на опоре №5 фА поврежден изолятор. Обесточено в пос. Снежном- 345 чел. СЗО-5шт. (2-котельн, больница, насосная. школа) . После замены изолятора ВЛ ввели в работу в 14:01.
ПО Троицкие электрические сети | ВЛ 110кВ Сулейманово - Чудиновская | ПО Троицкие электрические сети | 9 ,всего:1789 | 2018-07-14 | 25569.5771 | 2018-07-14 | 25569.6625 | 2:03 | Выясняется. ВЛ осмотрена замечаний не обнаружено. 14:29 на ПС Сулейманово РПВ В 110 Чудиновская неуспешно 14:53 допустили бригаду на осмотр ВЛ 110кВ 15:49 на ПС Чудиновская откл. ЛР 110 Сулейманово 15:54 на ПС Октябрьская вкл. СВ 110 - запитали ПС Чудиновская 20:39 закончили осмотр ВЛ 110кВ - замечаний нет 20:49 вывели в ремонт ВЛ 110кВ Сулейманово-Чудиновская 21:33 разрезали шлейф на оп.№65 ф.А 22:19 опробовали ВЛ 110кВ со стороны ПС Сулейманово - успешно 23:19 вывели в ремонт ВЛ 110кВ Сулейманово-Чудиновская 00:03 соединили шлейф на оп.№65 ф.А 00:47 опробовали ВЛ 110кВ со стороны ПС Сулейманово - успешно 01:34 на ПС Чудиновская восстановили нормальную схему 01:44 на ПС Сулейманово вкл. В 110 Чудиновская 02:00 на ПС Октябрьская восстановили нормальную схему
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Варненская ВЛ 10 Завод от ПС Варненская | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-07-14 | 25569.6035 | 2018-07-14 | 25569.6174 | 0:20 | Повреждение в сетях потребителя. Варненский ДСК
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Варненская ВЛ 10 СХТ 2 от ПС Варненская | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-07-14 | 25569.6063 | 2018-07-14 | 25569.8056 | 4:47 | Повреждение в сетях потребителя. Часть с. Варна
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Варненская ВЛ 10 Микрорайон от ПС Варненская | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-07-14 | 25569.6069 | 2018-07-14 | 25569.6632 | 1:21 | Повреждение в сетях потребителя. часть с. Варна
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Варненская ВЛ 10 СХТ 1 от ПС Варненская | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-07-14 | 25569.6083 | 2018-07-14 | 25569.6951 | 2:05 | Повреждение в сетях потребителя. часть с. Варна
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 35/10кВ МОС ВЛ-10кВ Скважина (ПС МОС) | Потр. | 1 ,всего:370 | 2018-07-14 | 25569.6042 | 2018-07-14 | 25569.6486 | 1:04 | Повреждение в сетях потребителя. (+26; 8м/с, дождь) 14.07.2018г. в 14:30 на ПС МОС действием МТЗ откл. В-10кВ Скважина. АПВ-НУ. Обесточено часть п. МОС, 370 чел. СЗО-1 (скважина). При осмотре ВЛ обнаружено повреждение в сетях потребителя, в кабеле 10 кВ ТП-544 потр.. В 15:34 после отсоединения кабеля ВЛ ввели в работу.
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Кропачево - Юрюзань IV цепь с отпайками | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-14 | 25569.6368 | 2018-07-14 | 25569.6368 | 0:00 | Выясняется.
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 35 кВ Бишкиль-т – Опытная | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-14 | 25569.6417 | 2018-07-14 | 25569.6417 | 0:00 | Выясняется.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 35 кВ Миасс-Золото ВЛ 6 Атлян | Потр. | 4 ,всего:166 | 2018-07-14 | 25569.6576 | 2018-07-14 | 25569.9132 | 6:08 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 35 кВ Миасс-Золото ВЛ 6 Центр | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-07-14 | 25569.6576 | 2018-07-14 | 25569.7701 | 2:42 | Повреждение в сетях потребителя. Выясняется.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 220/110/10 кВ Чебаркуль ВЛ 10 Птицефабрика-4 | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-14 | 25569.6597 | 2018-07-14 | 25569.6597 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Гроза
ПО Троицкие электрические сети | ВЛ 110кВ Карталы районная - Тумак-т - Саламат-т | ПО Троицкие электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-14 | 25569.6382 | 2018-07-14 | 25569.6382 | 0:00 | Выясняется.
ПО Центральные электрические сети | ВЛ-35кВ Кр. Октябрь - Дербишево | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-14 | 25569.6736 | 2018-07-14 | 25569.6736 | 0:00 | Повреждение оборудования ПС(ТП). Нагрев контакта на ВЧЗ ВЛ-35 Дербишево на ПС Красный Октябрь ф."В"
ПО Троицкие электрические сети | ВЛ 110кВ Казачья-Кочкарь | ПО Троицкие электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-14 | 25569.6583 | 2018-07-14 | 25569.6583 | 0:00 | Выясняется.
ПО Центральные электрические сети | ВЛ-110 кВ Еманжелинка - Мехзавод | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-14 | 25569.6583 | 2018-07-14 | 25569.6583 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. На ВЛ-110 Коелга-Кочкарь на А-1 следы перекрытия на Гирлянде изоляторов Ф"В" от удара молнии. Во время грозы отключился ОМВ 110 ( ВЛ 110 Мех.завод включена через ОМВ 110 с защитами ОМВ с переводом ВЧБ на ОМВ 110), АПВ успешное
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Новый Субай – Симская с отпайкой на ПС МММЗ | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-14 | 25569.6833 | 2018-07-14 | 25569.6833 | 0:00 | Выясняется. на ПС МММЗ Т-2 в ремонте (от ВЛ 110 Н.Субай Симская) ,осмотрена ПС МММЗ замечаний нет.
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Златоуст – Ургала I цепь с отпайками | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-14 | 25569.6882 | 2018-07-14 | 25569.6882 | 0:00 | Выясняется. Осмотрены ПС Златоуст, Ургала замечаний нет
ПО Троицкие электрические сети | ВЛ 110кВ Магнай т. - Саламат т. | ПО Троицкие электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-14 | 25569.6382 | 2018-07-14 | 25569.6382 | 0:00 | Выясняется.
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Златоуст – Ургала II цепь с отпайкой на ПС Арша | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-14 | 25569.6882 | 2018-07-14 | 25569.6882 | 0:00 | Выясняется. Осмотрены ПС Златоуст, Ургала замечаний нет
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Златоуст – Ай-т I цепь с отпайкой на ПС Куса | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-14 | 25569.6924 | 2018-07-14 | 25569.6924 | 0:00 | Выясняется. Осмотрены ПС Златоуст, АЙ-Т, Куса замечаний нет
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Варненская ВЛ 10 Завод от ПС Варненская | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-07-14 | 25569.6729 | 2018-07-14 | 25569.6819 | 0:13 | Повреждение в сетях потребителя. Варненский ДСК
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Златоуст – Ай-т II цепь с отпайками | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-14 | 25569.6924 | 2018-07-14 | 25569.6924 | 0:00 | Выясняется. Осмотрены ПС Златоуст, АЙ-Т, Куса замечаний нет
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 35 кВ ТМР ВЛ 6 "Соцпосёлок-2" от ПС "ТМР" 35/6 | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:1063 | 2018-07-14 | 25569.7083 | 2018-07-14 | 25569.7292 | 0:30 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Прохождение грозового фронта с ливневым дождем В17-00 на ПС ТМР от МТЗ отключился В-6 Соцпоселок 2, РПВ не успешно. По сообщению жителей молния попала в кабель 6кВ. в районе ТП-209. В 17-10 бригада ОРБ приступила к осмотру ВЛ-6 Соцпоселок 2, в 17-20 выявлено повреждение концевой кабельной муфты КЛ-6 ввод в ТП-209. В 17-30 отключен РТП-209, ВЛ-6 Соцпоселок 2 включен в работу, без напряжения осталась ТП-209. Потребители от ТП-209 Магнитская больница дневного лечения, стационара и больных нет. Населения от ТП-209 нет. РИСЭ не требуется. В 18-55 бригада ОРБ приступила к работе по по наряду. В 20-17 наряд закрыт. В 20-43 ТП-209 включена в работу.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Подовинная ВЛ 10 Октябрьская от ПС Подовинная | ПО Троицкие электрические сети | 2 ,всего:193 | 2018-07-14 | 25569.7042 | 2018-07-14 | 25569.7806 | 1:50 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение изолятора на опоре на опоре №140 16-54 По каналам ТМ "Земля " на ВЛ 10 Октябрьская 16-58 Бригада ПУ направлена в осмотр ВЛ 10 Октябрьская 17-09 Обнаружен разрушенный изолятор на оп. №140 17-11 Откл. Вл 10 Октябрьская 17-35 Бригада ПУ допущена к замене изолятора на опоре № 140 18-32 Бригада ПУ закончила работу 18-44 Вкл ВЛ 10 Октябрьская
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110 кВ Гагаринская КЛ 10 Демидовская-2 (КЛ 10 ПС Гагаринская-2 - ТП-70-1) | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:2900 | 2018-07-14 | 25569.734 | 2018-07-14 | 25569.784 | 1:12 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). КВЛ 10 ТП-70-ТП-71 Ветки на проводах 14.07.2018г. 17-37 на ПС Гагаринская отключился фидер 10 Демидовская-2 от ТО 17-45 ОВБ выехала в ТП-70 17-50 на ПС Гагаринская тележка В 10 Демидовская-2 установлена в ремонтное положение 18-10 ТП-70 - откл. ВН 10 ТП-71 18-24 на ПС Гагаринская тележка В 10 Демидовская-2 установлена в рабочее положение и включена в работу. ТП-70 запитано 18-25 ТП-71 - откл. ВН 10 ТП-70 18-30 ОВБ осмотреть КВЛ 10 ТП 70-ТП-71 18-49 ТП-12 - вкл. ВН 10 ТП -30. Все потребители запитаны по резерву
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Еткуль ВЛ-35кВ Еткуль - Каратабан | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-14 | 25569.7375 | 2018-07-14 | 25569.7375 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. При грозе окл. В 35 Каратабан, АПВ успешное
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Чесменская ВЛ 10 Шевченко от ПС Чесменская | ПО Троицкие электрические сети | 1 ,всего:757 | 2018-07-14 | 25569.7361 | 2018-07-14 | 25569.8299 | 2:15 | Повреждение оборудования ПС(ТП). Повреждены изоляторы средней фазы "В" на ЛР 10 ТП 5164
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/10кВ Песчаная ВЛ 10 Калинино от ПС Песчаная | ПО Троицкие электрические сети | 3 ,всего:915 | 2018-07-14 | 25569.7542 | 2018-07-14 | 25569.7819 | 0:40 | Выясняется. Слетел изолятор с опоры №125
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110 кВ Миасс ВЛ 6 Миасс Тальк | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-07-14 | 25569.6708 | 2018-07-14 | 25569.8528 | 4:22 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110 кВ Миасс ВЛ 6 Пост ЭЦ | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-07-14 | 25569.7 | 0 | 0:00 | -68864.7 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/10кВ Степная ВЛ 10 Ц. Усадьба от ПС Степная 110 | ПО Троицкие электрические сети | 1 ,всего:1433 | 2018-07-14 | 25569.7951 | 2018-07-14 | 25569.8299 | 0:50 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Обрыв вязки оп.№55 19-05 на ПС Степная от КУ откл, В 10 Ц.Усадьба 19-07 бригада Степнинского МУ выехала с осмотром ВЛ 10 19-30 обнаружена порванная вязка оп № 55 19-30 подготовка рабочего места 19-42 подготовили рабочее место 19-43 допущена бригада по наряду для монтажа вязки оп № 55 19-52 закончили работу по наряду 19-55 востановлена нормальная схема эл. снабжения
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110 кВ Миасс ВЛ 6 Интернат | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-07-14 | 25569.7938 | 2018-07-14 | 25569.8472 | 1:17 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Магнитогорские электрические сети | ВЛ 110 кВ Кидыш – Петропавловская | ПО Магнитогорские электрические сети | 26 ,всего:4145 | 2018-07-14 | 25569.634 | 2018-07-14 | 25569.7625 | 3:05 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Зона ответственности МЭС: обрыв провода в пролёте 22-23 ф.С ПС 110 кВ Н. Усцелемово по заявке в ремонте СВ-110,2С110 с вкл РП-110 15-57 ПС Н. Усцелемово откл РП-110 запитана 1С110 со стороны ПС Уйская. 16-08 запитана ПС Петропавловская от пс Арси 18-18 запитана ПС Кидыш от ПС Н.Усцелемово
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 35/10/1,65 кВ 42 потр. ВЛ-10кВ 42-60 потр. (ПС 42 ММК) | ПО Магнитогорские электрические сети | 1 ,всего:103 | 2018-07-14 | 25569.4806 | 2018-07-14 | 25569.5938 | 2:43 | Повреждение оборудования ПС(ТП). (26; 8м/с) 14.07.2018г. в 11:32 откл. от КУ В-10 кВ 42-60 на ПС 42. Обесточено: 103 чел.,часть п. Агаповка, СЗО-1 (насосная). При осмотре ВЛ обнаружили нагрев контакта на разъеденителе 10 кВ ТП-114 ф.В. После ремонта разъеденителя в 14:15 ВЛ ввели в работу.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Печёнкино ВЛ 10 № 11 "П.лагерь" от ПС 35/10 "Печенкино" | ПО Центральные электрические сети | 3 ,всего:109 | 2018-07-14 | 25569.8056 | 2018-07-15 | 25569.0146 | 5:01 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. В пролете 50-51 ветка на проводах 19:30 выезд для осмотра линии 20:00 выезд РИСЭ автомобиль ГАЗ 3295 гос.№ Х 043 ВК вод.Важенин Ю.А.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110/35/6/10кВ Красная Горка ВЛ-6кВ Поселок потр. (ПС Красная Горка) | Потр. | 1 ,всего:8 | 2018-07-14 | 25569.8229 | 2018-07-15 | 25569.5778 | 18:07 | Повреждение в сетях потребителя. (+20; 3м/с) 14.07.2018г. в 19:45 на ПС Красная горка, появилось однофазное замыкание на землю (ф.А-0кВ; ф.В,С-6,5кВ) на ВЛ-6кВ Посёлок, В-6кВ Посёлок. отключен. 14.07.2018г. в 19:47 сообщено потребителю.15.07.2018г. в 13:52 после устранения повреждения потребителем, ВЛ ввели в работу.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Варненская ВЛ 10 Микрорайон от ПС Варненская | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-07-14 | 25569.8778 | 2018-07-14 | 25569.9389 | 1:28 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Златоустовские электрические сети | КВЛ 110 кВ Южноуральская ГРЭС - Таганай с отпайками | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-14 | 25569.9174 | 2018-07-14 | 25569.9174 | 0:00 | Выясняется. Гроза. Осмотрено оборудование ПС Таганай, Варламово,Солнечная долина замечаний нет. Расчетная точка К.З. 124,35км от ЮУГРЭС (ЧРДУ). зона осмотра +- 11,1км, это от ПС Таганай от 23,5км до 45,7км.
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Южноуральская ГРЭС – Ленинская с отпайкой на ПС Варламово | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-14 | 25569.9174 | 2018-07-14 | 25569.9174 | 0:00 | Выясняется. Гроза. Осмотрено оборудование ПС Ленинская, Варламово замечаний нет. Расчётные точки КЗ 90км и 100км (ЧРДУ) от ПС ЮУГРЭС. Зона осмотра +-7,9км. это от ПС Ленинская от 4,2км до 30км.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Ново-Троицкая ВЛ 10 Половинка 2 от ПС Ново-Троицкая | ПО Троицкие электрические сети | 1 ,всего:4 | 2018-07-15 | 25569.0535 | 2018-07-15 | 25569.0792 | 0:37 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Обрыв провода на опоре №159 часть п.Карсы Скважина, Маш.двор, Зерноток.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/10кВ Борисовская ВЛ 10 Светлинская от ПС Борисовская | ПО Троицкие электрические сети | 2 ,всего:1209 | 2018-07-15 | 25569.0625 | 2018-07-15 | 25569.0868 | 0:35 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Разрушен изолятор оп 146 23-00 осмотр ВЛ 10 Светлинская 01-20 обнаружен разрушенный изолятор оп № 146 01-30 откл ВЛ 10 Светлинская от ПС Борисовская 01-31 Подготовка рабочего места 01-50 допус по наряду для замены изолятора оп № 146 02-00 работу по наряду закончили 02-05 востановлено питание потребителей
ПО Магнитогорские электрические сети | ВЛ-110 кВ Кизил-Обручевка с отпайкой на ПС Смородинка | ПО Магнитогорские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-15 | 25569.2042 | 2018-07-15 | 25569.2042 | 0:00 | Выясняется. (+18; 2 м/с) 15.07.2018г. в 4:54 отключалась ВЛ-110кВ Кизил - Обручевка с отпайкой на ПС смородинка. ПС Кизил: 2ст.ЗЗ, АПВ-У. ПС Полоцкая: 1ст.ЗЗ, АПВ-У.
ПО Магнитогорские электрические сети | ВЛ-110 кВ Верхнеуральская - Сабаново | ПО Магнитогорские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-15 | 25569.3368 | 2018-07-15 | 25569.3368 | 0:00 | Выясняется. При осмотре 15.07.2018 обнаружено: оп. 24 следы перекрытия на проводе ф.А ВЛ-110кВ Сабаново - Александринская (+19; 4м/с, гроза) 15.07.2018г. в 08:05 отключилась ВЛ-110кВ Верхнеуральская - Сабаново, АПВ-У (тупиковая). ПС Верхнеуральская :действием 2ст.ТЗНП, откл. В-110кВ Сабаново, АПВ-У. МИР ВЛ 110 кВ Сабаново: ф.А=0, L=34,5км.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 35/10кВ Горная ВЛ-10кВ Уралец (ПС Горная) | ПО Магнитогорские электрические сети | 4 ,всего:553 | 2018-07-15 | 25569.3854 | 2018-07-15 | 25569.4083 | 0:33 | Выясняется. (20; 18м/с, гроза) 15.07.2018г. в 9:15 на ПС Горная Откл. В-10кВ Уралец .МТЗ -ф.С, АПВ-нет, РПВ-У . Обесточено: 553 чел., СЗО-7шт. (д/с, котельная, 2 школы, ФАП-1шт,насосная-2шт),п.Ташказган, Воздвиженка. 15.07.2018г. в 9:48 включен В-10кВ Уралец.
ПО Троицкие электрические сети | КТП 10 №6448 от ВЛ 10 Целинная ВЛ 10 Целинная от ПС Борисовская | ПО Троицкие электрические сети | 1 ,всего:9 | 2018-07-15 | 25569.4861 | 2018-07-15 | 25569.5694 | 2:00 | Воздействие внешних факторов. ТП 6448 перекрытие 3 проходный изоляторов 11-16 ПС Борисовская "земля" по ВЛ 10 Целинная 11-16 Бригада Борисовского уч-ка выехала с осмотром 11-40 Бригада Борисовского уч-ка обнаружила перекрытие 3 проходных изоляторов 11-40 Допущена бригада для подготовки рабочего места 12-07 Допущена бригада для АВР 13-25 Работы по АВР закончены 13-40 Восстановлена нормальная схема питания
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 75 КЛ-10кВ РП 75 - ПС Тепличная ф.24 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:103 | 2018-07-15 | 25569.5451 | 2018-07-15 | 25569.5757 | 0:44 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10кВ РП 75 - ф.24 ПС Тепличная На ПС Тепличная 2С 10кВ в ст. ф.24 РП 75 В-10кВ откл. в результате повреждения КЛ 10кВ РП 75 - ф.24 ПС Тепличная. Адреса отключения: частичное отключение квартала ограниченнго ул.Зальцмана - ул.С. Герасимова - ул.Трашутина - пр.В. Давыдова.
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 85 КЛ 10 кВ РП 85 - ПС Спортивная ф8 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-15 | 25569.6604 | 2018-07-15 | 25569.6604 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10 кВ РП 85 - ПС Спортивная ф.8 15.07.18 в 15:51 на ДП ЦРЭС поступило сообщение: ПС Спортивная ф.8 откл. от МТЗ. ОВБ ЦРЭС выявила: - РП 85 АВР-У.( СВ 10 вкл., в ст. ф. 8 ПС Спортивная В-10 откл.) - повреждение КЛ 10 кВ РП 85 - ПС Спортивная ф.8. Нарушения электроснабжения потребителей не было.
ПО Троицкие электрические сети | ТП 6227 от ВЛ 10 Кособродская ВЛ 10 Борисовка от ПС Кособродская | ПО Троицкие электрические сети | 1 ,всего:1 | 2018-07-15 | 25569.6618 | 2018-07-15 | 25569.6931 | 0:45 | Воздействие внешних факторов. ТП 6227 поврежден разрядник ф.С 15-30 ПС Борисовская "земля" по ВЛ 10 Кособродская 15-30 Бригада ОВБ выехала с осмотром 15-53 Обнаружено ТП 6227 поврежден разрядник ф.С 16-00 Допущена бригада ОВБ для АВР 16-33 Работы по АВР закончены 16-38 Восстановлена нормальная схема питания
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 2312 КЛ 10 кВ ТП 2312 - РП 85 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:270 | 2018-07-15 | 25569.6875 | 2018-08-02 | 25569.7049 | 432:25 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10 кВ ТП 2312 - РП 85. 15.07.18 в 16:30 поступило сообщение о сбросе нагрузки ф.31 ПС Шершневская. ОВБ ЦРЭС выявила: - РП 85 1с 10 кВ яч. ТП 2312 В-10 откл. от МТЗ - повреждение КЛ 10 кВ ТП 2312 - РП 85. 15.07.18 в 16:55 электроснабжение всех потребителей восстановлено. перерыв в электроснабжении составил 40 мин. Всего отключалось 3 шт ТП (быт, офисы) с общей нагрузкой 0,4МВт. Обесточены потребители Калининского района г. Челябинска по ул Бр. Кашириных 97-101, Ун.Набережная Чайковского 70 - 70А.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 Слюдорудник ВЛ-10 Егусты | Потр. | 2 ,всего:1 | 2018-07-15 | 25569.7236 | 0 | 0:00 | -68865.7236 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 Слюдорудник ВЛ-10 УЭВ | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-07-15 | 25569.8354 | 2018-07-15 | 25569.8354 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Ново-Троицкая ВЛ 10 Кумысная 2 от ПС Ново-Троицкая | ПО Троицкие электрические сети | 1 ,всего:1 | 2018-07-15 | 25569.8653 | 2018-07-15 | 25569.875 | 0:14 | Выясняется. Замена 2-х дефектных изоляторов на опоре №19 Комбинат Уральский запитан от ПС Кумысная
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Гончарская ВЛ 10 Песчаная от ПС Гончарская | ПО Троицкие электрические сети | 4 ,всего:249 | 2018-07-15 | 25569.9507 | 2018-07-15 | 25569.9785 | 0:40 | Выясняется. Ревизия РЛ 10 от ТП 21110