## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 14.06.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 13.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС |  |  |  | 13.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
3 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 13.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
4 | Центральные РЭС | Копейск | РП КОФ-1 (от ф. 6 кВ "№22" ПС 110/6 кВ Капитальная) | ф. 6 кВ "№6" | 13.06.18 9:52 | 13.06.18 11:18 | 13.06.18 11:18 | 1 ч. 26 мин. | МТЗ | Осмотром причина отключения не установлена. | Осмотр оборудования, КВЛ, РПВ успешно. | 3 ТП 850 кВА ( 1 потр.) | ПЧ (1 ч. 26 мин.)
5 |  | Копейск | РП КОФ-1 (от ф. 6 кВ "№22" ПС 110/6 кВ Капитальная) | ф. 6 кВ "№9" | 13.06.18 9:52 |  | 13.06.18 9:52 | нет | МТЗ | Повреждение КЛ-6 кВ ф.6 "№9" РП КОФ-1 сторонней организацией, является резервом для потребителей. | Осмотр оборудования, КВЛ, потребители запитаны по основным вводам, КЛ-6 кВ ф. 6 кВ "№9" вывведена в ремонт. | нет | ПЧ резерв (без перерыва)
6 |  | Копейск | РП Центральная (ф. 6 кВ "№3" ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи) | ф. 6 кВ "№21 гл.вв. 3" | 13.06.18 13:09 |  | 13.06.18 13:44 | 35 мин. | МТЗ | Повреждение сторонней организацией КЛ-6 кВ ф.6 "№21 гл.вв.3" между ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи и РП Центральная | Осмотр оборудования, КВЛ. Потребители запитаны по резерву по ф. 6 кВ "№17" Поврежденная КЛ-6 кВ выведена в ремонт. | 5 ТП 3580 кВА | нет
7 | Троицкие РЭС |  |  |  | 13.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
8 | Карталинские РЭС |  |  |  | 13.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний