## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 1167 КЛ 6 кВ ТП 1092 - ТП 1167 К1 | Потр. | 1 ,всего:24 | 2018-02-14 | 25569.6542 | 2018-02-14 | 25569.6854 | 0:45 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение потребительской КЛ 6кВ ТП 1092-ТП 1094К2 14.02.18 в 15:42 на ДП ПО ЧГЭС поступил сигнал сброс нагрузки по Ф20 ПС Южная. ОВБ СРЭС выявила: -Отключенное положение В-6кВ от МТЗ в ТП 1167 ячейка ТП 1092К2 -Повреждение потребительской КЛ 6кВ ТП 1092-ТП 1094 К2 14.02.18 в 16:27 электроснабжение потребителей восстановлено.Отключалось 3 ТП мощностью 0,3 МВт (быт,офисы) ж/д ул Яблочкина,Воровского.