## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Златоустовские электрические сети | ПС Зареченская 35/6 ВЛ 6 АБЗ | Потр. | 0 ,всего:1 | 2018-05-14 | 25569.4875 | 2018-05-14 | 25569.6576 | 4:05 | Повреждение в сетях потребителя 14.05.18 в 11-38 по ТМ ПС Первогорская, "земля" 1С 6 кВ. 14.05.18 в 11-42 откл. ВЛ 6 АБЗ. "Земля" квитирована. Потребителю сообщено. 14.05.18 в 15-45 получено письменное подтверждение потребителя об устранении неисправности. 14.05.18 в 15-47 вкл. ВЛ 6 АБЗ успешно.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Яраткулово ВЛ-10 кВ ф. № 17 ПС Яраткулово | ПО Центральные электрические сети | 3 ,всего:1483 | 2018-05-14 | 25569.441 | 2018-05-14 | 25569.4569 | 0:23 | Выясняется. Обрыв вязки на опоре № 34. 10-35 отключился В 10 № 17 от МТЗ,АПВ не успешно 10-58 от КУ включили В 10 кВ № 17 с "землей" на фазе " В "-0 ;С-10;А-10. ОВБ в обход ВЛ. В 11-53 на опоре № 34 обрыв вязки. В 12-40 устранили повреждение. В 12-45 включили Ф-17 в работу.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/6кВ Биргильда-т ВЛ-6кВ №2 ПС Биргильда-тяга | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:504 | 2018-05-14 | 25569.5 | 2018-05-14 | 25569.7319 | 5:34 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Провис проводов в пролете опор №93-94. Неблагоприятные погодные условия (порывистый ветер) 12-00 Отключен В-6кВ №2 на ПС Биргильда-т, ТО 12-00 Организован осмотр 1 бригадой (2 человека) РИсЭ готовится к выдвижению по согласованию с администрацией района
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110/10 Арша ВЛ 10 "Петрушкино" от ПС "Арша"110/10 | ПО Златоустовские электрические сети | 4 ,всего:883 | 2018-05-14 | 25569.6125 | 2018-05-14 | 25569.7292 | 2:48 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение траверсы на опоре №14 В результате отключения обесточены п.Петропавловка,п.Терехта,п.Петрушкино,д.Глухой остров.15-30 бригада ОРБ(старший мастер Вылегжанин)выехали на осмотр ВЛ 10 Петрушкино.15-40 отключен СР-5.15-56 включен В 10Петрушкино.По состоянию на 15-57 отключено ТП-4шт,население-290чел.,населенные пункты-4шт.15-45 обнаружено повреждение траверсы на опоре №14.15-30 из ПО ЗЭС выезжает машина РИСЭ (автомобиль ГАЗ-3307 Т 354 ТН).16-00 допускается бригада по наряду №278 на ВЛ 10 Петрушкино.17-30 работы по наряду№278 закончены.СР-5 включен.ВЛ 10Петрушкино включена по нормальной схеме. По состоянию на 14:42 14.05.2018 отключено ТП -8 шт.,нагрузка -0.070 МВт,население -507 чел.,населённые пункты -4 шт.,СЗО -3 шт. По состоянию на 15:56 14.05.2018 отключено ТП -5 шт.,нагрузка -0.070 МВт,население -507 чел.,населённые пункты -4 шт.,СЗО -3 шт.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110/35/6 Бакал КЛ 6 ПС Тяга-2 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-05-14 | 25569.7243 | 0 | 0:00 | -68803.7243 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110 кВ Еленинская ВЛ-10кВ ХПП-к. потр. (ПС Еленинская) | Потр. | 1 ,всего:2 | 2018-05-14 | 25569.8715 | 0 | 0:00 | -68803.8715 | Повреждение в сетях потребителя. (+18; 13м/с) 14.05.2018г в 20:55 на ПС 110 кВ Еленинская откл. В-10кВ ХПП-к. потр., ТО, АПВ-О, РПВ-Не выполнялось. ВЛ потребительская, потребителю сообщено.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110/10 Гагаринская КЛ 10 МЖК-1 (КЛ 10 ПС Гагаринская-1 - ТП-10) | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:1814 | 2018-05-15 | 25569.1944 | 2018-05-15 | 25569.2062 | 0:17 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10 ТП-14-2 - ТП-13-2 15.05.18 г. в 04-40 на ПС 110/10 Гагаринская Откл. от КУ с ЗЗ КЛ 10 МЖК-1. 04-57 выведена в ремонт КЛ 10 ТП-14-2 - ТП-13-2, потребители все включены.
ПО Центральные электрические сети | ВЛ 110 кВ Южноуральская ГРЭС - Еманжелинка с отпайками | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-15 | 25569.1826 | 2018-05-15 | 25569.1826 | 0:00 | Выясняется.