## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110 кВ Первогорская ВЛ 6 Ашинский район | ПО Златоустовские электрические сети | 2 ,всего:741 | 2018-06-14 | 25569.3229 | 2018-06-14 | 25569.4479 | 3:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). ВЛ 6 Ашинский район, опора № 1, повреждение концевой кабельной муфты 14.06.18 в 07-45 откл. ВЛ 6 Ашинский р-он ПС Первогорская, МТЗ, I cт. п. Кропачево, с. Ерал. 14.06.18 в 07-50 ОРБ приступила к осмотру ВЛ 6 Ашинский р-он. Готовится к выезду РИСЭ. в 08-45 выявлено повреждение концевой кабельной муфты на опоре № 1. в 08-50 приступили к АВР в 09-00 выехал РИСЭ(КАМАЗ R019UJ О174ХН 174 ) в 10-45 АВР закончены, подключение РИСЭ не производилось. Смонтированы перемычки от оп.№ 1 ВЛ 6 Ашинский район до оп. № 2 ВЛ 6 ТП-168. ВЛ 6 Ашинский район от ВЛ 6 ТП-168 включена в работу в19-31 ВЛ 6 Ашинский район запитана по нормальной схеме По состоянию на 10:45 14.06.2018 отключено ТП -12 шт.,
ПО Златоустовские электрические сети | РП-6 КЛ 10 ТП-17 (КЛ 10 РП-6 - ТП-17) | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:2950 | 2018-06-14 | 25569.4861 | 2018-06-14 | 25569.5014 | 0:22 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). КЛ 10 ТП-15-1 - ТП- 14-1 14.06.18 г. 11-28 по ОИК пришел сигнал РП- яч.№ 15 ТП- 17, откл. 11-40 ОВБ- РП-6 аварийно откл. В 10 КЛ 10 ТП-17 от действия защиты-ТО. 12-02 ТП-17-1 откл. ВН 10 ТП-16-1, ТП-17-2 откл. ВН 10 ТП-16-2, РП-6 вкл. В 10 КЛ 10 ТП-17. 12-30 ТП-16-1 откл. ВН 10 ТП-17-1, ТП-16-2 откл. ВН 10 ТП-17-2, ТП-17-1 вкл. ВН 10 16-1, ТП-17-2 вкл. ВН 10 ТП-16-2 12-54 ТП-15-1 откл. ВН 10 ТП-14-1, ТП-16-1 вкл. ВН 10 ТП-17-1, ТП-16-2 вкл. ВН 10 ТП-17-2. эл.снабжение восстановлено.