## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 16.03.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС | Аша | ПС 35/10 кВ АХЗ | ф.10 кВ "Лесхоз" ф.10 кВ "Порядки" ф.10 кВ "Центральный"" | 14.03.18 20:57 | 14.03.18 20:58 | 14.03.18 20:58 | 1 мин | нет данных | По сообщению дежурного ПС 35/10 кВ АХЗ пропало напряжение от ПС 110/35/10 кВ Аша- Тяга | Устранено персоналом ПС 110/35/10 кВ Аша- тяга | 20 ТП 5850 кВА | поликлиника, д/сад, школа, больница, водоисточник (1 мин)
2 |  | Сим | ПС 35/6 кВ ГПП "Агрегат" | ф. 6 кВ "№ 37" | 15.03.18 14:00 | 15.0.3.18 16:10 | 15.0.3.18 16:10 | 2 ч 10 мин | ТО | Падение двух деревьев на ВЛ-6 кВ около ТП-70. | В 16:10 запитали ТП-29,28,33,38,39,48,35 по резерву от ф.6 кВ "№13", резка деревьев, в 17:45 включили ТП-8,14, 47,56,70 от ф.6 кВ "№37". В 18:15 ф.6 кВ "№37" включили по нормальной схеме. | 7 ТП 2850 кВА | Больница, Котельная, очистные (2 ч 10 мин)
3 | [5 empty] | 15.0.3.18 17:45 | 15.0.3.18 17:45 | 3 ч 45 мин |  |  |  | 5 ТП 1250 кВА | нет
4 | Миасские РЭС |  |  |  | 15.03.18 |  |  |  |  | Без замечаний
5 | Кыштымские РЭС | Касли | ПС 110/35/10 кВ Касли (МРСК Урала) | ф. 10 кВ "№ 18 ПАТО" | 15.03.18 08:30 | 15.03.18 09:20 | 15.03.18 09:20 | 50 мин | ТО | Причина аварийного отключения не установлена. | Обход и осмотр ВЛ-10 кВ, ТП-10 кВ. | 20 ТП 4520 кВА | Школа, д/сад (50 мин)
6 |  | Карабаш | ПС 110/35/10///3 Карабаш | ф. 10кВ "Город - 4" | 16.03.18. 00:04 |  |  |  | ТО | Причина аварийного отключения установливается.Предположительно КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш до ТП-42. | Обход и осмотр ВЛ-10кВ ; ТП ; Прозвонка КЛ-10кВ Мегоометром | 12ТП 2396 кВА | Школа Д/сад
7 | Центральный РЭС |  |  |  | 15.03.18 |  |  |  |  | Без замечаний
8 | Троицкие РЭС |  |  |  | 15.03.18 |  |  |  |  | Без замечаний
9 | Карталинские РЭС |  |  |  | 15.03.18 |  |  |  |  | Без замечаний

## Лист2
В связи с проведением плановых работ на ЛЭП-35 будет проводиться отключение электроэнергии согласно графика.
График отключений:
| Дата отключения | Время отключения
1 | 15.07.2017г | с 14-00 до 18-00
2 | 16.07.2017г | с 12-00 до 16-00
3 | 22.07.2017г | с 14-00 до 18-00
4 | 23.07.2017г | с 12-00 до 16-00
5 | 05.08.2017г | с 14-00 до 18-00
6 | 06.08.2017г | с 12-00 до 16-00
7 | 12.08.2017г | с 14-00 до 18-00
8 | 13.08.2017г | с 12-00 до16-00
9 | 19.08.2017г | с 14-00 до 18-00
10 | 20.08.2017г | с 12-00 до 16-00