## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110/6 кВ КИЦЗ ВЛ 6 № 4 | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:2037 | 2018-02-15 | 25569.5271 | 2018-02-15 | 25569.6472 | 2:53 | Повреждение оборудования ПС(ТП). ТП-15; РУ 6; резервная ячейка, повреждение опорного изолятора ф. "А". г. Катав-Ивановск, .Мкр. «БЖД»;» Шанхай»; Ул.: Набережная №№ 2-30, 1-17; Луговая №№ 2-30; 1-23 Фабричная №№ 2-38; 1-39; Караваева №№ 2-30; 1-43; Восточная д. №№ 2-52; 1-29; Ленинградская д. №№ 2-30; 3-31; Красносельская; Школьная; Больничная; Революционная; Волновая; Рабочая; пер. Тарасова №№ 2-10; 1-13; Бр. Пухляковых; Азина; Нагорная №№ 2-80; 1-61; Перекопная, Чапаева 208-218; 169. 15.02.18 в 12-39 откл. ВЛ 6 № 4, МТЗ, ЗЗ 15.02.18 в 12-46 бригада ОВБ выехала на осмотр ВЛ 6 № 4. Готовиться к выезду РИСЭ. 15.02.18 в 12-59 откл. СР-48 ВЛ 6 № 4. 15.02.18 в 13-04 вкл. ВЛ 6 № 4 на ПС КИЦЗ успешно. Бригада ОВБ продолжает осмотр отключенного участка. 15.02.18 в 14-50 при осмотру ТП-15 подозрение на повреждение опорного изолятора ф. "А" в резервной ячейке. Откл. ЛР 6 № 2 ТП-7 в резервной ячейке. 15.02.18 в 14-56 откл. ЛР 6 ВЛ 6 № 4 ТП-15, откл. ТР 6 Т-1 ТП-14. 15.02.18 в 15-05 вкл. СР-48 ВЛ 6 № 4 успешно. 15.02.18 в 15-18 вкл. ТР 6 Т-1 ТП-14 успешно. 15.02.18 в 15-32 вкл. ЛР 6 ВЛ 6 № 4 ТП-15 успешно. По состоянию на 13:04 15.02.2018 отключено ТП -2 шт.,нагрузка -0.176 МВт,население -535 чел.,населённые пункты -1 шт.,СЗО -2 шт.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Александровская ВЛ 10 Центральная усадьба от ПС Александровская | ПО Троицкие электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-02-15 | 25569.5438 | 2018-02-15 | 25569.5438 | 0:00 | Воздействие внешних факторов. Опора №2 отпайка на ТП 7362 обнаружены следы наброса