## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Синеглазово КЛ 6 №31 ЦРП Трубодеталь | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-05-15 | 25569.3854 | 2018-05-15 | 25569.3854 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110 кВ Еленинская ВЛ-10кВ ХПП-к. потр. (ПС Еленинская) | Потр. | 1 ,всего:2 | 2018-05-15 | 25569.4049 | - | - | #VALUE! | Повреждение в сетях потребителя. (+12; 10м/с) 15.05.2018г в 09:43 на ПС 110 кВ Еленинская откл. В-10кВ ХПП-к. потр., ТО, АПВ-О, РПВ-Не выполнялось. ВЛ потребительская, потребителю сообщено. По состоянию на 11:00 15.05.2018 отключено нагрузка -0.003 МВт,население -2 чел.,населённые пункты -1 шт.,
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 4075 ВЛ 6кВ РП 67 - ТП 4075 | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-05-15 | 25569.4 | - | - | #VALUE! | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение ВЛ 6кВ РП 67 - ТП 4075.
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 6 КЛ 6 кВ РП 6 - ТП 4070 | Потр. | 1 ,всего:2 | 2018-05-15 | 25569.4688 | - | - | #VALUE! | Повреждение в сетях потребителя. РП 6 2С 6кВ откл. В-6 ТП 4070 действием МТЗ.
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 3 КЛ 10 кВ ТП 5752 - РП 3 К1 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:1274 | 2018-05-15 | 25569.5174 | 2018-05-15 | 25569.5417 | 0:35 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ-10 кВ ТП 5753 - ТП 5714
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Кизил ВЛ 10 кВ Кизил 2к. (ПС Кизил) | ПО Магнитогорские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-15 | 25569.6215 | 2018-05-15 | 25569.6215 | 0:00 | Воздействие внешних факторов.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Сары ВЛ 10 № 7 "Еманжелинская птицефабрика" | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:143 | 2018-05-15 | 25569.6583 | 2018-05-15 | 25569.7486 | 2:10 | Воздействие сторонних лиц и организаций. наклон опоры, поврежден изолятор в 15:50 приступили к осмотру ВЛ 10 №7 В 16:24 обнаруж. повреждение- оп. 34-наклонена в результате наезда неустановл. лиц В 16:43 приступили к устранению повреждения-выправке опоры, замене изолятора В 16:49 выезд РИСэ -Н 273 МО Басов Е.Н. В 17:00 повреждение устранено
ПО Челябинские городские электрические сети | БКТП 2454 КЛ 10 кВ ТП 2454 - ТП 2455 К1 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:9 | 2018-05-15 | 25569.7188 | 2018-05-15 | 25569.7396 | 0:30 | Воздействие сторонних лиц и организаций. Повреждены КЛ 10кВ №1,2 ТП 2454-ТП 2455. В 17:15 от диспетчера ОДС поступила информация о сбросе нагрузки по ф.208 ПС Массивная.ОВБ ЦРЭС выявила:при производстве земляных работ ЗАО Спецстрой-2 повреждены КЛ 10кВ №1,2 ТП 2454-ТП 2455.Отключалось 3ТП с нагрузкой 0.16Мвт(быт,офисы).В 17:45 электроснабжение потребителей восстановлено.
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Кропачево – УКВЗ II цепь с отпайкой на ПС Усть-Катав-т | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-15 | 25569.7431 | 2018-05-15 | 25569.7431 | 0:00 | Выясняется. Осмотрено оборудование ПС Кропачёво, УКВЗ, У-Катав-т - замечаний нет. В пролетах 13-21 был низовой пожар от свалки н.п. Кропачёво. Пожар потушен расчетами МЧС. Повреждения ВЛ нет. Опоры на этом участке ВЛ - ЖБ.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 35/6кВ Энергетик КЛ 6 Микрорайон 2 от ПС Энергетик | ПО Троицкие электрические сети | 0 ,всего:316 | 2018-05-15 | 25569.7375 | 2018-05-15 | 25569.7632 | 0:37 | Выясняется. 17-55 ПС Энергетик - Отключена до выяснения КЛ 6 ТП 2119 18-19 Потребители запитаны по ВЛ 6 Строительная от ПС Энергетик
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск ВЛ-35кВ Н.Петровск-Перевоз | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-15 | 25569.9979 | 2018-05-15 | 25569.9979 | 0:00 | Выясняется.
ПО Центральные электрические сети | ВЛ-110 кВ Еманжелинка-Коркино 2 цепь | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-16 | 25569.034 | 2018-05-16 | 25569.034 | 0:00 | Выясняется.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Уралбройлер КВЛ-10кВ №105 ХПП | ПО Центральные электрические сети | 2 ,всего:1189 | 2018-05-16 | 25569.0278 | 2018-05-16 | 25569.0674 | 0:57 | Выясняется. 00-40 появилась "Земля" Фа-10.6кВ,Фв-10.6кВ Фс-0кВ по ВЛ-10кв№105 "ХПП"от ПС Уралбройлер. 00-55 РИСЭ выехала с РПБ. 01-23 по ф-105 отключили участок от ПС Уралбройлер до Р 161/1 01-37 ВЛ 10кВ №105 от ПС Уралбролер запитали по резерву от ВЛ-10кв№205 ПС Уралбройлер. 02-10 РИСЭ прибыл на РПБ.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Перевоз Т-1 | ПО Центральные электрические сети | 2 ,всего:357 | 2018-05-15 | 25569.9979 | 2018-05-16 | 25569.2174 | 5:16 | Выясняется. 00:14 Бригада ОВБ выехала с осмотром ПС Перевоз 01:20 Произведен осмотр ПС Перевоз: обнаружены перегоревшие плавкие вставки ЧЭ 35кВ Т1 Готовится схема резервного питания по ВЛ 10 №2 Белянка РИСЭ готовится к выезду 05:13 ПС Перевоз запитана по резерву от ВЛ 10 №2 Белянка БЭ
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 103 ВЛ-6кВ РП 103 - ТП 5198 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:818 | 2018-05-16 | 25569.1667 | 2018-05-16 | 25569.2847 | 2:50 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение ВЛ 6 кВ РП 103 - ТП 5194 В РП 103 2С 6 кВ яч. ВЛ 6 кВ РП 103 - ТП 5194 отключился В, работа МТЗ блинкер ф.А
ПО Центральные электрические сети | ВЛ-35кВ Бижеляк-Аргаяш | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-05-16 | 25569.1819 | 2018-05-16 | 25569.1819 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. 4-22 после отключения ВЛ-35 появилась земля на 1С-35 ПС Аргаяш ф.С-0. 4-30 выехали на ПС Бижеляк и ПС-3 5-00 на ПС Аргаяш осмотрена ячейка В-35 Бижеляк, замечаний нет. 6-30 отключена отпайка ПС-3(потреб), земля устранилась