## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Бижеляк ВЛ-10кВ №8 Пс Бижеляк | ПО Центральные электрические сети | 2 ,всего:101 | 2018-05-16 | 25569.2847 | 2018-05-16 | 25569.4444 | 3:50 | Воздействие внешних факторов. Повреждение разрядника в ТП-350 произошло из-за касания проводов потребительской ВЛ-35кВ, отпайка к ПС-3, с ВЛ-10кВ №8 в пр.опор 55-56 ПС Бижеляк 6-50 при осмотре обнаружена "земля" фВ-0, 6-55 В-10кВ ф8 отключен, тележка в контр. положении, вкл. ЗН ВЛ-10№8. организован осмотр ВЛ. 7-05 отключили л/р 1/82, 7-10 обнаружен поврежденный разрядник ТП350, 7-15 разрядник отсоединен, 7-23 включен СБРУН5 . обесточены 1 ТП д.Селезни и 1ТП ж/д переезд. Также при осмотре обнаружено касание проводов по ВЛ-10кВ №8 в пр.опор 55-56 потребительской ВЛ-35кВ. Провисание ВЛ-35кВ произошло из-за падения опоры №1 отпайке к ПС-3. 10-15 на опоре №50 по ф-8 ПС Бижеляк отсоединили шлейфа и вывели участок в ремонт от опоры №50 до ЛР-10кВ №1/82. 10-40 включили ф-8 ПС Бижеляк, участок от ПС до опоры №50, обесточенных нет. По состоянию на 07:23 16.05.2018 отключено ТП -2 шт.,нагрузка -0.000 МВт,население -50 чел.,населённые пункты -1 шт.,
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10 Ракитная ВЛ 10 Кулевчинская от ПС Ракитная | ПО Троицкие электрические сети | 2 ,всего:455 | 2018-05-16 | 25569.3521 | 2018-05-16 | 25569.4521 | 2:24 | Повреждение оборудования ПС(ТП). ТП 7482 разрушен опорный изолятор ПК 10 ф.В Часть с.Ракитное, п.Ново-Владимировка 9:28 выезд РИСЭ КАМАЗ Р 729 ОХ 100кВт 9:55 запитано часть п.Ракитная 10:51 запитано с.Ново-Владимировка По состоянию на 08:27 16.05.2018 отключено ТП -5 шт.,нагрузка -0.021 МВт,население -455 чел.,населённые пункты -1 шт.,СЗО -8 шт. По состоянию на 09:55 16.05.2018 отключено ТП -3 шт.,нагрузка -0.017 МВт,население -219 чел.,населённые пункты -1 шт.,
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 103 ВЛ-6кВ РП 103 - ТП 5198 | Потр. | 0 ,всего:1 | 2018-05-16 | 25569.5882 | 2018-05-16 | 25569.6285 | 0:58 | Повреждение в сетях потребителя. Несанкционированное включение МР в ст. ТП 5167 РП 103 1С 6 кВ яч. ТП5198 отключился В-6 от МТЗ
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 63 КЛ 10 кВ РП 63 - ПС Аэродромная ф.20 К1 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:2850 | 2018-05-16 | 25569.7285 | 2018-05-16 | 25569.7715 | 1:02 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10 кВ РП 63 - ПС Аэродромная ф.20 К1, Повреждение КЛ 10 кВ РП 63 - ПС Аэродромная ф.20 К1,
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 35/10/6 кВ Межевой ВЛ 10 Кукшик | ПО Златоустовские электрические сети | 3 ,всего:182 | 2018-05-17 | 25569.0021 | - | - | #VALUE! | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). На ВЛ 10 Кукшик автомобилем сбита опора №81. На ВЛ 10 Кукшик автомобилем сбита опора №81. СЗО 0 шт. На место ДТП вызвана полиция. В 00-30 из ЗЭС выехала РИСЭ, готовиться к выезду РИСЭ из ЮРЭС. 02-50 производиться подключение РИСЭ к ТП - 68. 02-58 РИСЭ подключено. обесточены остаются 5шт. ТП. В 03-32 подключили второе РИСЭ к ТП 92, обесточены остаются 4ТП. Собирается бригада и готовится техника для выполнения АВР. По состоянию на 02:58 17.05.2018 отключено ТП -6 шт.,нагрузка -0.010 МВт,население -30 чел.,населённые пункты -2 шт.,СЗО -3 шт. По состоянию на 03:32 17.05.2018 отключено ТП -4 шт.,нагрузка -0.010 МВт,население -20 чел.,населённые пункты -2 шт.,