## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 19.03.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС | Усть-Катав | ГПП 110/35/6 кВ УКВЗ | ф. 6 кВ "РП-7 ф. 11" | 18.03.18 22:05 | 18.03.18 22:25 |  |  | Земля, ручн. откл. | Неисправность кабельной разделки на опоре № 44 ВЛ-6 кВ. (КЛ АЭС Инвест). | 22:25 включили ф. 6 кВ "РП-7 ф. 11" с ТП-41, кроме ТП-42, 43, 44, 45. в 00:20 включили ТП-42, 43, 44, кроме ТП-45. | 4 ТП 990 кВА | Котельная, школа, д/сад (20 мин.)
2 | Миасские РЭС | Чебаркуль | ПС 110/6 кВ Гранит | ф. 6 кВ "Посёлок Северный" | 19.03.18 02:45 | 19.03.18 03:20 | 19.03.18 03:20 | 35 мин. | МТЗ | Шквалистый ветер. | Осмотр ТП, обход ВЛ. | 28 ТП (9 потребит.) 6625 кВА | Школа, котельная, техникум (35 мин.)
3 |  | Миасс | ПС 110/35/6 кВ Ленинская РП ЛПДС | ф. 6 кВ "Дражный" | 19.03.18 06:30 |  |  |  | ТО | Причина установлена. | Обход, осмотр оборудования ТП, РП, ВЛ-6 кВ. | 10 ТП (4 потребит.) 2906 кВА | нет
4 | Кыштымские РЭС | Нязепетровск | ТП-11 ф. 10 кВ "№ 14" от ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | МВ ф. 10 кВ "№ 14" | 19.03.18 00:45 | 19.03.18 01:50 |  | 1 ч. 05 мин. | МТЗ | Причина не установлена. | Обход, осмотр ВЛ-10 кВ. Отключены ТП-24, 53, 55 (потребительские). Включение после предоставления протоколов испытаний. | 5 ТП 1170 кВА | нет
5 |  | Карабаш | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш | ф. 10 кВ "Радиозавод" | 19.03.18 04:22 | 19.03.18 07:01 | 19.03.18 07:01 | 2 ч. 39 мин. | Земля, ручн. откл. | Обрыв провода ВЛ-6 кВ в пролёте опора № 2 - № 3. | Обход, осмотр ВЛ-10 кВ. | 4 ТП 2300 кВА | нет
6 |  | Нязепетровск | ТП-11 ф. 10 кВ "№ 14" от ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | МВ ф. 10 кВ "№ 14" | 19.03.18 04:45 | 19.03.18 05:40 | 19.03.18 05:40 | 1 ч. 05 мин. | МТЗ | Причина не установлена. | Обход, осмотр ВЛ-10 кВ. | 2 ТП 570 кВА | нет
7 | Центральные РЭС | Копейск | ТП-7 ф. 6 кВ "№ 4" от ПС 110/35/6 кВ Калачёво | ф. 6 кВ "№ 6 гл. ввод 4" | 18.03.18 23:32 | 19.03.18 00:40 | 19.03.18 01:52 | 2 ч. 20 мин. | МТЗ | Неблагоприятные погодные условия. Порывистый ветер. | Осмотр ВЛ-6 кВ до ТП-168. В 01:52 включили до ТП-168 (4 ТП). | 4 ТП 1480 кВА | Насосная, д/сад (2 ч. 20 мин.) КНС, скважина, школа (1 ч. 08 мин.)
8 | [10 empty] | Отключенны потребительские ТП-169/1, ТП-Птицефабрика, ТП-225, ТП-302 (катодная защита). | 4 ТП 175 кВА | Скважина (включена по второму вводу)
9 |  | Копейск | ПС 110/6 кВ Комсомольская | ф. 6 кВ "№ 25" | 19.03.18 05:45 | 19.03.18 06:50 | 19.03.18 06:50 | 1 ч. 05 мин. | МТЗ | Неблагоприятные погодные условия. | Осмот ВЛ-6 кВ. Производство оперативных переключений | 12 ТП 4600 кВА | КНС-2, котельная, д/сад-3, мед уч-ние (1 ч.05 мин.)
10 |  | Копейск | ТП-92 ф. 6 кВ "№ 1" от ПС 110/35/6 кВ Южные Копи | ф. 6 кВ "№ 6" | 19.03.18 05:30 | 19.03.18 06:52 | 19.03.18 06:52 | 1 ч. 22 мин. | МТЗ | Неблагоприятные погодные условия. | Осмот ВЛ-6 кВ. Производство оперативных переключений | 3 ТП 1250 кВА | нет
11 | Троицкие РЭС | Пласт | ГПП 110/6 кВ Кочкарь | ф. 6 кВ "Новотроицк-2" | 18.03.18 18:10 |  | 18.03.18 18:45 | 35 мин. | МТЗ | Повреждение разрядника 6 кВ фаза "А" в ТП-53. | Осмотр ВЛ, оборудования. На время осмотра ВЛ-6 кВ потребители запитаны по ф. "Новотроицк-1". | 5 ТП 1260 кВА | Котельная, школа, дет. сад (35 мин.)
12 |  | Троицк | ПС 35/6 кВ Городская | ф. 6 кВ "Береговой" | 18.03.18 23:50 |  | 19.03.18 03:50 | 4 ч. | МТЗ | Повреждение головной КЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ Городская и опорой № 1. | Проверка КЛ мегаомметром. КЛ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резерву, от ф. 6 кВ "Заречный" и "Водозабор-1" | 10 ТП 4160 кВА | Д/с, котельная (4 ч.)
13 |  | Троицк | ПС 35/6 кВ Городская | ф. 6 кВ "Город-2" | 18.03.18 23:50 |  | 19.03.18 01:50 | 2 ч. | ТО | Повреждение КЛ-6 кВ ТП-11 - ТП-63. | Проверка КЛ мегаомметром. КЛ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резерву, от ф. 6 кВ "Теплопункт" и "Горбольница". | 5 ТП 3960 кВА | ЦТП, Мед. уч., 2 Детсада, Школа (2 ч.)
14 |  | Троицк | ПС 110/6 кВ Станкозаводская | ф. 6 кВ "Горбольница" | 19.03.18 06:00 |  | 19.03.18 06:25 | 25 мин. | МТЗ | Причина не установлена. | Выведены в ремонт КЛ-6 кВ между ТП-94 и ТП-95, КЛ-6 кВ между ТП-26 и ТП-97, КЛ-6 кВ между ТП-94 и ТП-13 для высоковольтных испытаний. | 6 ТП 3030 кВА | 2 ЦТП, 2 Мед. уч., 2 Детсада, 3 Школы (25 мин.)
15 | Карталинские РЭС |  |  |  | 18.03.18 |  |  |  |  | Без замечаний
Смена с 20-00 до 08-00 Инженер ИЦ Пономарев С.Г.

## Лист2
В связи с проведением плановых работ на ЛЭП-35 будет проводиться отключение электроэнергии согласно графика.
График отключений:
| Дата отключения | Время отключения
1 | 15.07.2017г | с 14-00 до 18-00
2 | 16.07.2017г | с 12-00 до 16-00
3 | 22.07.2017г | с 14-00 до 18-00
4 | 23.07.2017г | с 12-00 до 16-00
5 | 05.08.2017г | с 14-00 до 18-00
6 | 06.08.2017г | с 12-00 до 16-00
7 | 12.08.2017г | с 14-00 до 18-00
8 | 13.08.2017г | с 12-00 до16-00
9 | 19.08.2017г | с 14-00 до 18-00
10 | 20.08.2017г | с 12-00 до 16-00