## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Центральные электрические сети | Реклоузер R5 по ВЛ-10кВ №17 от ПС Шершни ВЛ-10кВ №17 ПС Шершни | Потр. | 1 ,всего:308 | 2018-04-18 | 25569.7861 | 2018-04-18 | 25569.8611 | 1:48 | Повреждение в сетях потребителя. Касание шлейфа провода Ф "А" ВЛ-10кВ №17 отпайка на ТП 2065 опора №1(Потребительское) Отключили участок от R-5 до R-4 от З.З. по Ф17 Повреждение в на опоре №1 отпайка тп-2065 Вымпелком
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110 кВ Снежная ВЛ-10кВ МТМ (ПС Снежная) | ПО Магнитогорские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-04-19 | 25569.1097 | 2018-04-19 | 25569.1097 | 0:00 | Выясняется. (-2;5м/с) 19.04.2018г. в02:38 на ПС Снежная действием МТЗ откл. В-10кВ МТМ ; АПВ-У. Планируется осмотр ВЛ.