## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 19.06.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 18.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС |  |  |  | 18.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
3 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 18.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
4 | Центральные РЭС | Копейск | РП Центральная ( ПС 110/35/6 кВ Южные Копи ф.6 кВ "№3") | ф.6 кВ "№1" СВ | 18.06.18 14:05 |  | 18.06.18 15:30 | 1 ч. 25 мин. | МТЗ | Повреждение КЛ-6 кВ ф."№ 13" ввод на РП-7 при землянных работах сторонней организацией. | Осмотр КВЛ-6кВ, оборудования ТП, РП. Потребители запитаны по резерву. | 5 ТП 3580 кВА | Д.сад-2 (1 ч. 25 мин)
5 |  | Копейск | ПС 35/10 кВ Березово (ОАО "МРСК Урала") | ф.10 кВ "№14" | 18.06.18 21:10 | 18.06.18 22:40 | 18.06.18 22:40 | 1 ч 30 мин. | МТЗ | Осмотром причина отключения не установлена Головной участок КВЛ-10 кВ на обслуживании "МРСК Урала". | Осмотр оборудование, РПВ успешное. | 1 ТП 160 кВА | нет
6 | Троицкие РЭС |  |  |  | 18.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
7 | Карталинские РЭС |  |  |  | 18.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний