## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск ВЛ-10кВ №16 РП Чулпан ПС Нязепетровск | ПО Центральные электрические сети | 12 ,всего:786 | 2018-04-20 | 25569.3375 | 2018-04-20 | 25569.4931 | 3:44 | Воздействие внешних факторов. Пожар дома по ул. Октябрьская вблизи ВЛ 10кВ в пролете опор №42-43 08:06 после поступления сообщения о пожаре в г. Нязепетровск по ул. Октябрьская д. 74 вблизи ВЛ 10кВ №16 Чулпан в пролете опор №42-43 был откл. от КУ В 10 №16 Чулпан на ПС Нязепетровск 08:07 бригада ОВБ выехала с осмотром ВЛ 10 №16 Чулпан 08:20 бригадой ОВБ обнаружено повреждение изолятора ф. С на опоре №43 08:40 ВЛ 10 №16 Чулпан выведена в ремонт. Работает пожарный расчет. Нет возможности приступить к аварийному ремонту 10:20 Подготовлено рабочее место 10:37 Допущена бригада на ВЛ 10 №16 Чулпан для замены изолятора на опоре № 43 ф "С" 10:55 Работы закончены 11:06 Схема собрана ВЛ 10 №16 готова к включению. Ожидается разрешение на включение от пожарного расчета. 11:50 После получения разрешения от пожарного расчета ВЛ10 №16 Чулпан от ПС Нязепетровск включена в работу.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Сары ВЛ 10 № 16 "ЕГППЗ" от ПС 110/10 "Сары" | ПО Центральные электрические сети | 3 ,всего:659 | 2018-04-20 | 25569.7708 | 2018-04-20 | 25569.8743 | 2:29 | Воздействие внешних факторов. наброс - ветка в пролёте опор №116-117 В 18:30 отключился Ф-16 от МТЗ. Повторное включение - неуспешно. 18:40 Ф-16 заземлён на ПС Сары. 18: 50 направлены 2 бригады для осмотра ВЛ-10кВ №16. 20:10 - при обходе обнаружили наброс в пролёте оп.116-117. Убрали его опер штангой. 20:39 -Повезли РИСЭ на п. Новобарутино. 20:59 - Ф-16 ПС Сары введён в работу.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/6кВ Кочкарь ВЛ 6 Северная часть города от ПС Кочкарь | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-04-20 | 25569.8444 | 2018-04-20 | 25569.934 | 2:09 | Повреждение в сетях потребителя. Устранили схлест проводов отпайки на ТП № 2 (предположительно опору ударила машина)
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Аргаяш ВЛ-10кВ №12 ПС Аргаяш | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:481 | 2018-04-20 | 25569.8861 | 2018-04-21 | 25569.0139 | 3:04 | Повреждение оборудования ПС(ТП). Повреждение опорного изолятора предохранителя 10кВ 21-16 отключился В 10 ВЛ№12. Бригада ОВБ выехала в обход. 21-30 при осмотре ТП2349 - поврежден опорный изолятор предохранителей 10кВ, отключили ЛР 10 ТП2394. 21-31 Включил В 10 ВЛ№12. Обесточена часть с. Аргаяш 250чел. СЗО нет. Готовится к выезду РИСЭ, для АВР вызвана бригада Аргаяшского уч-ка распредсетей. Ориентировочное время АВР до 00-30 21.04.2018 23-05 Допущена бригада для АВР. Задействовано 7 человек и 2 автомобиля. 21.04.2018 00-10 АВР закончены 00-20 ТП2394 включена в работу, обесточенных потребителей нет. По состоянию на 21:31 20.04.2018 отключено ТП -1 шт.,нагрузка -0.218 МВт,население -250 чел.,населённые пункты -1 шт.,
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10кВ Чернявская-т ВЛ-10кВ №15 ПС Чернявская-тяга | ПО Центральные электрические сети | 4 ,всего:1376 | 2018-04-20 | 25569.9396 | 2018-04-20 | 25569.9972 | 1:23 | Выясняется. ПРИЧИНА ВЫЯСНЯЕТСЯ (выведен участок от РП-987 до ТП-836, потребителей на данном участке нет) ПРИЧИНА ВЫЯСНЯЕТСЯ (отключен от КУ) По состоянию на 22:40 20.04.2018 отключено ТП -12 шт.,нагрузка -0.294 МВт,население -498 чел.,населённые пункты -3 шт., По состоянию на 23:56 20.04.2018 отключено нагрузка -0.029 МВт,
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6кВ Ю.Копи КВЛ 6 №14 Центральная 2 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-04-20 | 25569.9528 | 2018-04-20 | 25569.9931 | 0:58 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 35/6 Миасс-Золото ВЛ 6 Центр | Потр. | 1 ,всего:3312 | 2018-04-21 | 25569.1493 | 2018-04-21 | 25569.2035 | 1:18 | Повреждение в сетях потребителя. На ПС Миасс-Золото по ОИК откл. В 6 Центр. в 03-35. в 04-05 ОВБ сообщили В 6 Центр откл. от МТЗ АПВ не успешно. потребителям сообщено АЭС Инвест. в 04-46 потребитель АЭС Инвест откл. поврежденный участок.04-53 вкл. ВЛ 6 Центр в работу, отключенных потребителей нет.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110 кВ Верхнеуральская ВЛ 10 кВ Н.Воронинск ПС Верхнеуральская | ПО Магнитогорские электрические сети | 3 ,всего:217 | 2018-04-21 | 25569.1944 | 2018-04-21 | 25569.2222 | 0:40 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Повреждение опорного изолятора (-1; 2м/с дождь со снегом) 21.04.2018г. в 04:40 на ПС Верхнеуральская действием МТЗ откл В-10кВ Н.Воронинск, АПВ-НУ, РПВ-НУ. Обесточено: п.НВоронинск 227 чел., СЗО-2шт. (школа, д/сад). При осмотре ВЛ, обнаружен повреждённый опорный изолятор 10кВ Ф-С в ТП№225. 21.04.2018г. в 05:20 после замены опорного изллятора-10кВ Ф-С в ТП-225 , ВЛ-10кВ Н.Воронинск ввели в работу, восстановили нормальную схему.
ПО Магнитогорские электрические сети | КТП-10 кВ № 225 Магнитогорский РЭС 1С-10кВ (мнимая) | ПО Магнитогорские электрические сети | 1 ,всего:10 | 2018-04-21 | 25569.0687 | 2018-04-21 | 25569.1076 | 0:56 | Повреждение оборудования ПС(ТП). ТП 225 Разрушение проходного изолятора 10кв (+6,3м/с) 21.04.2018 в 01:39 на ТП 225 обнаружено разрушение проходного изолятора 10кВ ф.А ТП выведено в ремонт от КУ. Произведена замена изолятора.В 02:35 ТП введено в работу.
ПО Магнитогорские электрические сети | ВЛ-110кВ Карталы р - Гогино-т | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-04-21 | 25569.2708 | 2018-04-21 | 25569.2708 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. (-1, мокрый снег с дождем, 4 м/с) в 6-30 откл. ВЛ-110кВ Карталы-р. - Гогино-т. - Бреды-т.. ПС 110/27,5/10 кВ Гогино-т. (РЖД) потр. , не отключился от РЗА СВ-110кВ. ПС 110/35/27,5/10 кВ Карталы р. потр. , в 6-30 от 2 зона ДЗ, откл. В-110кВ Гогино-т., АПВ-У ПС110/35/27,5/10 кВ Бреды-т. (РЖД) потр. в 6-30 откл. В-110кВ Гогино-т., АПВ-У. ПС Карталы-р. потр. ТОР ВЛ-110кВ Гогино-т. ф.С=0, L=41км, Предполагаемая точка КЗ указывает на ПС Гогино-т. потр. 21.04.2018г. произведен осмотр ВЛ-110кВ Карталы-р. - Гогино-т. -замечаний нет.
ПО Магнитогорские электрические сети | ВЛ-110кВ Гогино-т - Бреды т | Потр. | 1 ,всего:207 | 2018-04-21 | 25569.2861 | 2018-04-21 | 25569.2924 | 0:09 | Повреждение в сетях потребителя. (-1, мокрый снег с дождем, 4 м/с) в 6-52 откл. ВЛ-110кВ Гогино-т. - Бреды-т.. ПС 110/27,5/10 кВ Гогино-т. (РЖД) потр. , не отключился от РЗА СВ-110кВ. ПС110/35/27,5/10 кВ Бреды-т. (РЖД) потр. в 6-52 откл. В-110кВ Гогино-т., АПВ-НУ, РВ-У в 7-01 после отключения в ручную СВ-110кВ на ПС Гогино-т.. ПС 110/35/27,5/10 кВ Карталы р. потр. , в 6-52 от 2 зоны ДЗ, откл. В-110кВ Гогино-т., АПВ-НУ, РВ- У в 7-41 после отключения в ручную СВ-110кВ на ПС Гогино-т. ПС Карталы-р. потр. ТОР ВЛ-110кВ Гогино-т. ф.С=0, L=41км, Предполагаемая точка КЗ указывает на ПС Гогино-т. потр. 21.04.2018г. произведен осмотр ВЛ-110кВ Карталы-р. - Гогино-т. -замечаний нет.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 35 кВ ТП-3 ВЛ-10кВ Краснотал к. (ПС ТП-3) | ПО Магнитогорские электрические сети | 3 ,всего:535 | 2018-04-21 | 25569.4306 | 2018-04-21 | 25569.5528 | 2:56 | Повреждение оборудования ПС(ТП). Поврежден силовой кабель 10кВ от ячейки В-10кВ Краснотал-к до приемной траверсы. (+3;10м/с) дождь со снегом. 21.04.2018 в 10:20 на пс ТП-3 действием ТО откл. В-10кВ Краснотал-к, АПВ-О, РПВ-НУ. Обесточено: пос. Родники, Краснотал-535 чел. СЗО-4шт,(2-насосные,2-ФАП). Для осмотра ВЛ 10кВ Краснотал-к выехала бригада ОВБ. Готовится к выезду РИСЭ. В 12:00 РИСЭ ПО ЕТТ-130D мощностью 100кВт подключина на ТП-173 (насосная) в пос. Краснотал . На пс ТП-3 в 12:08 осмотром обнаружен поврежденный кабель от ячейки В-10кВ Краснотал-к до приемной траверсы. В 12:20 допустилась бригада для замены силового кабеля. В 13:10 поврежденный кабель заменили .В 13:16 ввели в работу ВЛ-10кВ Краснотал-к
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Варненская ВЛ 10 Микрорайон от ПС Варненская | Потр. | 1 ,всего:2 | 2018-04-21 | 25569.4986 | 2018-04-21 | 25569.5187 | 0:29 | Повреждение в сетях потребителя. Перекрытие изоляции в РУ 10, ТП 10
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Варненская ВЛ 10 Н.Уральская от ПС Варненская | ПО Троицкие электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-04-21 | 25569.4951 | 2018-04-21 | 25569.4951 | 0:00 | Воздействие внешних факторов. Мертвая птица под оп.№1 отп. на ТП 7121
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110/6 кВ КИЦЗ ВЛ 6 № 17 ПС КИЦЗ | Потр. | 1 ,всего:472 | 2018-04-21 | 25569.5146 | 2018-04-21 | 25569.5264 | 0:17 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение в сетях потребителя 21.04.18 в 12-21 откл. ВЛ 6 № 17 ПС КИЦЗ, ЗЗ. (г. Катав-Ивановск, МКР Дорожный, п. Северный). 21.04.18 в 13-35 откл. СР-18 ВЛ 6 № 17. 21.04.18 в 12-38 вкл. ВЛ 6 № 17 успешно.( отключенного населения нет, промзона). По состоянию на 12:38 21.04.2018 отключено ТП -1 шт.,нагрузка -0.018 МВт,население -102 чел.,СЗО -1 шт.
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 58 КЛ 10 кВ Ф18 ЧТЭЦ1 - РП 58 К1А | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-04-21 | 25569.65 | 2018-04-21 | 25569.65 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10 кВ Ф18 ЧТЭЦ1 - РП 58 КБ (отсоеденен). КЛ 10 кВ Ф18 ЧТЭЦ1 - РП 58 КА изоляция в норме. По сообщению диспетчера ЧТЭЦ-1, кратковременно "земля" по сети 10кВ, с последующим отключением В-10 ф.18 ЧТЭЦ-1. РП 58 успешная работа АВР, СВ-10 вкл. Перерыва электроснабжения потребителей не было.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 35/6 Город ф.6 №7 (КВЛ 6 ПС Город - ТП-117) | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:2800 | 2018-04-21 | 25569.8111 | 2018-04-21 | 25569.8153 | 0:06 | Причина не выявлена. причина не установлена 21.04.18 г. 19-28 на ПС 35/6 Город,отключился ф.6 №7 (КВЛ 6 ПС Город - ТП-117) от МТЗ 19-34 - повторное включение от КУ - успешно 19-40 - ОВБ выехали на осмотр ВЛ 6 ф. 6 № 7 от ПС Город 21-00 - при осмотре ВЛ 6 ф. 6 № 7 от ПС Город, замечаний не обнаружено
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/6кВ Кочкарь ВЛ 6 Северная часть города от ПС Кочкарь | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-04-22 | 25569.3271 | 2018-04-22 | 25569.4653 | 3:19 | Повреждение в сетях потребителя. Падение ветки дерева на ВЛ 6 Северная часть города
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Ункурда ВЛ-10кВ №1 ПС Ункурда | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-04-22 | 25569.4313 | 2018-04-22 | 25569.5285 | 2:20 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Лазурная ВЛ-10кВ №5 ПС Лазурная | Потр. | 1 ,всего:470 | 2018-04-22 | 25569.5826 | 2018-04-22 | 25569.6875 | 2:31 | Повреждение в сетях потребителя. Ветка на шлейфах РЛНД10 ТП-884 (потребительская) От защиты ТО отключен В10 № 5, АПВ НУ. в 15-38 включен участок от ПС до ТП-717. По состоянию на 15:38 22.04.2018 отключено ТП -13 шт.,нагрузка -1.009 МВт,население -260 чел.,населённые пункты -1 шт.,СЗО -1 шт.
ПО Челябинские городские электрические сети | ПС 110/10 кВ Тепличная Т-1 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-04-22 | 25569.6368 | 2018-04-22 | 25569.6368 | 0:00 | Срабатывание конечного выключателя дуговой защиты 1С 10 кВ на включение КЗ 110, из-за механического сдвига шторки вводной ячейки 10 кВ Т1. При вводе Т1 из ремонта в работу произошел сброс КЗ 110 Т1. Блинкера защит Т1 не работали. Сработал блинкер "Работа дуговой защиты".
ПО Центральные электрические сети | ВЛ 110 кВ Челябинская ТЭЦ-3 - Тепличная | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-04-22 | 25569.6368 | 2018-04-22 | 25569.6368 | 0:00 | ПС 110/10 кВ Тепличная включена РП -110 при включении Т-1 работа ОД, КЗ-110.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/6 кВ С.Копи КВЛ 6 №1 Полистром | Потр. | 1 ,всего:2 | 2018-04-22 | 25569.7083 | 2018-04-22 | 25569.8542 | 3:30 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Новый Субай – Симская с отпайкой на ПС МММЗ | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-04-22 | 25569.9938 | 2018-04-22 | 25569.9938 | 0:00 | Выясняется. на ТПС 110/35/6 кВ Симская В-110 Павловка отключен по ЗРР (10-36 22.04) 1-16 ТПС 110/35/6 Симская , РПВ-Успешно
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Новый Субай – Симская с отпайкой на ПС МММЗ | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-04-23 | 25569.1264 | 2018-04-23 | 25569.1264 | 0:00 | Выясняется. 3-30 команда на сбор бригады на осмотр
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 35/6 Город КЛ 6 № 15 (КЛ 6 ПС Город - ТП-501 П) | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:303 | 2018-04-23 | 25569.2319 | 0 | 0:00 | -68782.2319 | Выясняется. 23.04.18 г. 05-34 на ПС Город от МТЗ, ЗЗ откл. ф. 6 № 15