## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 21.05.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 20.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС | Миасс | ПС 110/10/6 кВ Ленинская РП ЛПДС 6 кВ (ОАО "МРСК Урала") | ф. 6 кВ "Дражный" | 20.05.18 14:47 | 20.05.18 17:40 | 20.05.18 17:40 | 2 ч 57 мин | ТО | Погодные условия: порывистый ветер, с отдельными порывами до 23-28 м/с | Обход, осмотр оборудования ТП, РП, ВЛ-6 кВ. В 17:40 включили ф.6 кВ "Дражный" до оп.№79. На опоре №110 вырван крюк. | 15 ТП (4 потреб.) 1653 кВА | нет
[12 empty] | 10 ТП (4 потреб.) 1253 кВА | нет
3 |  | Миасс | ПС 110/35/6 кВ Миасс | ф. 6 кВ "МиассТальк" | 20.05.18 14:58 | 20.05.18 22:25 | 20.05.18 20:25 | 5 ч 27 мин | МТЗ | Погодные условия: порывистый ветер, с отдельными порывами до 23-28 м/с. | Осмотры ТП и ВЛ. Отключение РЛНД на опоре 41 к ТП-75, в 20:25 включен до ТП-74, в 22:25 включены все потребители | 14 ТП (8 потреб.) 3806 кВА . | нет
[7 empty] | 20.05.18 22:25 | 7 ч 27 мин |  |  |  | 6 ТП 1643 кВА | нет
4 |  | Миасс | ф.10 кВ "Курортный" ПС 110/10 кВ Тургояк (ОАО "МРСК Урала") | ВЛ-10 кВ ЯКНО-1 | 20.05.18 15:00 | 20.05.18 21:40 | 20.05.18. 17:55 | 2 ч 55 мин | МТЗ | Осмотр ВЛ-10 кВ, ТП. Погодные условия: штормовой ветер. Обнаружено: повреждение разрядника на ТП-273, | Осмотр ВЛ-10 кВ, ТП. Отключение РЛНД -10 кВ к ТП-290П, 291П. Замена разрядника на ТП-273. Ф.10 кВ "Курортный" включили от ЯКНО-1 до ЯКНО-2. | 18 ТП (8 потреб.) 3868 кВА | 4 С0Ш №23 (2 ч. 10 мин) Котельная С0Ш №23 2 Амбулатория (2 ч 55 мин)
5 | [6 empty] | 20.05.18 21:40 | 6 ч 40 мин |  |  |  | 16 ТП (8 потреб) 2978 кВА | 4 С0Ш №23 (2 ч. 10 мин) Котельная С0Ш №23 2 Амбулатория (6 ч 40 мин)
6 |  | Чебаркуль | ПС 110/6 кВ Гранит | ф. 6 кВ "Северный поселок" | 20.05.18 15:08 | 20.05.18 17:15 | 20.05.18 17:15 | 2 ч 07 мин | МТЗ | Шквалистый ветер | Осмотр ТП, ВЛ-6 кВ. | 28 ТП (9 потребит.) 6625 кВА (2ч 7 мин) | Школа, котельная, техникум (2 ч 07 мин)
7 | Кыштымские РЭС | Нязепетровск | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | ф. 10 кВ "№ 6" | 20.05.18 11:30 | 20.05.18 18:30 | 20.05.18 15:30 | 4 ч | МТЗ | Повреждение опоры №6, обрыв провода ВЛ-10 кВ между оп.5-7. Погодные условия: гроза, шквалистый ветер | Обход, осмотр ВЛ-10 кВ. Восстановили поврежденную опору № 6, перетяжка провода между оп.5-7. В 15:30 потребители запитаны по резерву с ф.10 кВ "№4". В 18:30 фидер включили в работу. В 20:31 востановлена нормальная схема. | 11 ТП 2026 кВА | Спорт.школа (4 ч)
8 |  | Кыштым | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | ф. 6 кВ "Город 1" | 20.05.18 14:17 | 20.05.18 16:12 | 20.05.18 16:12 | 1 ч 55 мин | МТЗ | Гроза, сильный ветер. Повреждение КЛ-6 кВ между РП-5 и ТП-119. | Обход и осмотр ф. 6 кВ "Город-1". РПВ успешно. ТП-119, ТП-40 запитали по резерву с ф.6 кВ "Город-2" | 9 ТП 2240 кВА | 2 д/сада (1 ч 55 мин)
9 | Центральные РЭС | Еманжелинск | ПС 35/6 кВ № 32 Ерофеевская | ф. 6 кВ "Белоносово" (ОАО "МРСК Урала") | 20.05.18 15:48 | 20.05.18 18:57 | 20.05.18 18:57 | 3 ч 9 мин | МТЗ | Повреждение в сетях ОАО "МРСК Урала" | Осмотр и устранение - персоналом ОАО "МРСК Урала" | 8 ТП (потреб.) 2060 кВА | нет
10 |  | Копейск | ТП-159 (от ф.6 кВ "№3" ПС 35/6 кВ Камышино) | ф.6 кВ "№5" | 20.05.18 16:00 | 20.05.18 18:32 | 20.05.18 18:32 | 2 ч. 32 мин. | МТЗ | Ветровые нагрузки | Осмотр КВЛ-6 кВ. оборудования ТП. РПВ успешно | 9 ТП (1 потреб.) 3283 кВА | нет
11 |  | Копейск | ЯКНО-41 (от ф.6 кВ "№4" ПС 110/35/6 кВ Калачево | В-6 кВ | 20.05.18 16:00 | 20.05.18 20:45 | 20.05.18 20:45 | 4 ч 45 мин | МТЗ | Ветровые нагрузки (линия потребителя) | Осмотр ВЛ-6 кВ. | 3 ТП (2 ТП потреб.) 900 кВА | нет
11 | Троицкие РЭС |  |  |  | 20.05.18
12 | Карталинские РЭС |  |  |  | 20.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний