## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Шершневская ВЛ-10кВ №1 ПС Шершни | ПО Центральные электрические сети | 3 ,всего:1115 | 2018-06-19 | 25569.3375 | 2018-06-19 | 25569.4458 | 2:36 | Повреждение кабельной разделки на опоре №1 08-07 Выехала бр ОВБ 2чел с осмотром ВЛ-10№1. 08-40 обнаружено Повреждение кабельной разделки на опоре №1, 09-41 разрезаны шлейфа на опоре №5, 10-42 Ф№1 Шершневская запитан от Ф№9 ПС Кременкуль. По состоянию на 08:12 19.06.2018 отключено ТП -12 шт.,нагрузка -0.029 МВт,население -1115 чел.,населённые пункты -3 шт.,
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110 кВ Луговая Т-1 | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-19 | 25569.5646 | 2018-06-19 | 25569.5812 | 0:24 | Выясняется.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110 кВ Луговая Т-2 | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-19 | 25569.566 | 2018-06-19 | 25569.5854 | 0:28 | Выясняется.
ПО Златоустовские электрические сети | РП-3 КЛ 6 ТП-9-1 (КЛ 6 РП-3 - ТП-9-1) | Потр. | 1 ,всего:104 | 2018-06-19 | 25569.6111 | 2018-06-19 | 25569.6326 | 0:31 | Повреждение в сетях потребителя. 09.06.18 14-40
ПО Златоустовские электрические сети | ТП-220 ф. 6 ТП-220 (КВЛ 6 ПС Таганай-ТП-220) | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:1977 | 2018-06-19 | 25569.6368 | 2018-06-19 | 25569.6639 | 0:39 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. гроза
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Тургояк-т – Хребет-т | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-19 | 25569.6201 | 2018-06-19 | 25569.6201 | 0:00 | Выясняется. В 19-47 осмотрен участок ВЛ линейной бригадой МРЭС оп 1- 26, замечаний нет.
ПО Центральные электрические сети | ВЛ 110 Карабаш - Кыштым | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-19 | 25569.6444 | 2018-06-19 | 25569.6444 | 0:00 | Выясняется. 19.06.2018 в 15-28 отключение ВЛ-110 Карабаш-Кыштым от ДФЗ, АПВ-успешное. Осмотр яч.ВЛ-110 на ПС Кыштым,ПС Карабаш-замечаний нет. Бригада ОВБ выехала на осмотр ПС: Машзавод, Гранкварц, Д.Дача. 16-40 осмотр ПС: Машзавод, Гранкварц, Д.Дача-замечаний нет. Обход ВЛ-110 запланирован на 20.06.2018
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 35 кВ Миасс – Город I цепь | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-19 | 25569.7528 | 2018-06-19 | 25569.7528 | 0:00 | Выясняется. Осмотрены ПС - замечаний нет.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110 кВ Варламово Т-1 | ПО Златоустовские электрические сети | 16 ,всего:7427 | 2018-06-19 | 25569.8229 | 2018-06-19 | 25569.9306 | 2:35 | Выясняется. На ПС 110 Варламово Т-2 в ремонте. Погашены: пс Варламово 35, пс Совхозня, пс Мирная.(7427чел, 16НП.,50 СЗО, 92 ТП, 2,5мВт) В 19-59 пс Варламово 35, пс Совхозная, пс Мирная.запитаны по резерву с пс Уйская. На ПС110 Варламово погашена 1С10(2690 чел. 30ТП, 14сзо. 5 НП, 0,6мВт) Готовится к выезду РИСЭ. По состоянию на 19:59 19.06.2018 отключено ТП -30 шт.,нагрузка -0.600 МВт,население -2690 чел.,населённые пункты -5 шт.,СЗО -14 шт.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Полевая КЛ-10кВ №19 ПС Полевая | Потр. | 0 ,всего:1 | 2018-06-19 | 25569.9167 | 2018-06-19 | 25569.9236 | 0:10 | Повреждение в сетях потребителя. 22-00 отключен В10кВ №19 ЖБИ от МТЗ. Повреждение в сети потребителя 22-10 переведен по резерву от В10кВ №14 ЖБИ
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Полевая КЛ 10кВ №32 ЧВВАКУШ | Потр. | 0 ,всего:1 | 2018-06-19 | 25569.9167 | 2018-06-19 | 25569.9583 | 1:00 | Повреждение в сети потребителя. Повреждена КЛ10кВ №32 от ПС Полевая 22-00 отключен В10кВ №32 ЧВВАКУШ от МТЗ 23-00 переведено питание по резерву от КЛ10кВ №2 ЧВВАКУШ ПС Полевая
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 53 КЛ 10 кВ ТП 3383 - РП 53 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:1200 | 2018-06-20 | 25569.1944 | 2018-06-20 | 25569.2347 | 0:58 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ-10кВ РП53 - ТП 3383. РП 53 в ст. ТП 3383 В 10 кВ отключился от защит, в результате повреждения КЛ-10 кВ РП 53 - ТП 3383. Был обесточен жилой сектор, ограниченный улицами Потемкина - Артиллерийская - Правдухина - автодорога Меридиан.