## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 22.06.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС | Аша | ПС 35/10 кВ АХЗ яч. № 4, № 29 | ф. 10 кВ "Порядки", "Лесхоз" резерв, "Водоисточник", "ЛХЗ" | 21.06.18 16:40 | 21.06.18 19:00 | 21.06.18 16:45 | 5 мин. | ТО | Падение ветки на ВЛ-10 кВ ф."Лесхоз". Погодные условия: гроза, шквалистый ветер. | Осмотр КВЛ-10 кВ, ТП. В 16:45 включили яч.№4 (РПВ успешно). Убрана ветка с ВЛ-10 кВ ф. "Лесхоз". | 14 ТП 3820 кВА | Поликлиника (5 мин).
2 |  |  |  | ф.10 кВ "Лесхоз" |  |  | 21.06.18 19:00 | 2 ч. 20 мин.
3 |  | Аша | ЦРП-1 2 СШ 10 кВ (от ПС 110/10 кВ Аша-Тяга) | ф. 10 кВ "Поселок строителей" | 21.06.18 16:45 | 21.06.18 17:55 | 21.06.18 17:55 | 1 ч. 10 мин. | ТО | Падение ветки на ВЛ-10 кВ у ТП-3. Погодные условия: гроза, шквалистый ветер. | Осмотр КВЛ-10 кВ, ТП. Убрана ветка с ВЛ-10 кВ. | 9 ТП 1630 кВА | ретранслятор (резерв) (1 ч. 10 мин.)
4 |  | Сим | ГПП 35/6 кВ Агрегат (ПАО "Агрегат") | ф. 6 кВ "№ 13" | 21.06.18 17:05 |  | 21.06.18 19:45 | 2 ч. 40 мин. | ТО | Падение опоры ВЛ-6 кВ у ТП-11 (головной участок от ГПП 35/6 кВ Агрегат) Погодные условия: дождь, шквалистый ветер. | Осмотр КВЛ-6 кВ, ТП, ЦРП. Участок КВЛ-6 кВ от ГПП 35/6 кВ Агрегат до упавшей опоры выеден из схемы. Потребители запитаы по резерву от ф. 6 кВ "№37". | 10 ТП 1890 кВА | очистные (2 ч. 40 мин.)
5 |  | Сим | ЦРП (от ф.6 кВ "№14" ГПП 35/6 кВ Агрегат) | яч. 6 кВ "№ 21" | 21.06.18 17:05 | 21.06.18 18:43 | 21.06.18 18:43 | 1 ч. 38 мин. | ТО | Схлест проводов ВЛ-6 кВ у ТП-26. Погодные условия: дождь, шквалистый ветер. | Осмотр КВЛ-6 кВ, ТП, ЦРП. Устранение схлеста проводов. | 9 ТП (2565 кВА) | Водоисточник, ретранслятор (1 ч. 38 мин.)
|  | Аша | ПС 35/10 кВ АХЗ (ООО "Сетевая компания") | яч. 10 кВ "№28" (ф.Водоисточник, ЛХЗ, Центральный) | 21.06.18 23:25 | 22.06.18 00:20 | 22.06.18 00:20 | 55 мин | МТЗ | Схлест проводов ВЛ-6 между ТП-35 и ТП-36. Погодные условия: гроза, шквалистый ветер. | Осмотр КВЛ-10 кВ, ТП. Устранение схлеста проводов. | 6 ТП 2030 кВА | школа-2шт; больница №2 ; д\сад ; водоисточник №3 (55 мин.)
6 | Миасские РЭС |  |  |  | 21.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
7 | Кыштымские РЭС | Карабаш | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш (ОАО "МРСК Урала") | ф. 10 кВ "Город-4" | 21.06.18 17:35 | 21.06.18 19:27 | 21.06.18 19:27 | 1 ч. 52 мин. | МТЗ | Осмотром причина отключения не установлена. Погодные условия: дождь, шквалистый ветер. | Осмотр КВЛ-10 кВ, ТП. РПВ успешно. | 12 ТП 2396 кВА | Школа, Д/сад (1 ч. 52 мин.)
8 |  | Карабаш | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш (ОАО "МРСК Урала") | ф. 10 кВ "Город-1" | 22.06.18 03:28 |  | 22.06.18 04:10 | 42 мин. | МТЗ | Осмотром причина отключения не установлена. Погодные условия: гроза, шквалистый ветер. | Осмотр КВЛ-10 кВ, ТП. Нагрузка ф. "Город-1" переведена на ф. "Город-2" в 04.10. | 19 ТП 5190 кВА | Школа, Д/сад (40 мин.)
9 | Центральные РЭС | Копейск | ГПП 35/10 кВ Завод-Пластмасс | 1 С 10 кВ (ф. 10 кВ "№5") | 21.06.18 19:50 | 21.06.18 20:27 | 21.06.18 20:27 | 37 мин. | нет данных | Отключение 1 С 10 кВ на ГПП 35/10 кВ Завод-Пластмасс. | Устранение повреждений персоналом ГПП 35/10 кВ Завод-Пластмасс. | 1 РП 1ТП 1100 кВА | Насосная (37 мин.)
10 | Троицкие РЭС |  |  |  | 21.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
11 | Карталинские РЭС |  |  |  | 21.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний