## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110 кВ Улу-Теляк-т ВЛ 10 № 5 ПС Улу-теляк-тяга | ПО Златоустовские электрические сети | 2 ,всего:255 | 2018-06-21 | 25569.3229 | 2018-06-21 | 25569.4479 | 3:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). ВЛ 10№5 от ПС Улу-Теляк Тяга, пролёт оп №№11-12 обрыв провода. 21.06.18 в 07-45 отключился СВВ-26 на ВЛ 10 № 5 от ПС Улу-Теляк Тяга, МТЗ, РПВ НУ(п. Усть-Курышка).,отключен СР-29, СВВ-26 включен успешно Бригада ОРБ-5 приступила к осмотру ВЛ 10 № 5 от ПС Улу-Теляк Тяга. Готовится к выезду РИСЭ. 08-15 выявлено ВЛ 10№5 от ПС Улу-Теляк Тяга, пролёт оп №№11-12 обрыв провода. 09-00 РИСЭ выехала на ТП-179 09-07 Бригада приступила к АВР. 10-30 АВР Закончены.Подключение РИСЭ не производилось 10-45 ВЛ 10 № 5 от ПС Улу-Теляк Тяга,СР-29,СВВ-26 включены успешно.ВЛ 10№5 запитана по нормальной схеме.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/6 кВ Коелга Т-2 | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-21 | 25569.5069 | 2018-06-21 | 25569.509 | 0:03 | Повреждение оборудования ПС(ТП). При выводе в ремонт Т2 сработал пиропатрон Ф "С", блинкеров нет
ПО Центральные электрические сети | ВЛ-110 кВ Мех.завод - Коелга | ПО Центральные электрические сети | 4 ,всего:4938 | 2018-06-21 | 25569.5069 | 2018-06-21 | 25569.509 | 0:03 | Повреждение оборудования ПС(ТП). ВЛ 110 Коелга-Кочкарь вывена в ремонт по плановой заявке. Питание ПС Коелга одностороннее от ПС Мех.завод. На ПС Коелга по плановой заявке при выводе в ремонт Т2, при разбрке схемы по высокой стороне сработал пиропатрон БДКЗ Ф"С". Произошло погашение ПС Коелга. На ПС Мех. завод отключился СВ 110. СВ 110 включен через 3 минуты. Потребители запитаны.
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ АМЕТ – Симская I цепь с отпайками | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-21 | 25569.6931 | 2018-06-21 | 25569.6931 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Осмотрено оборудование ПС МММЗ, Амет, замечаний нет. Зона осмотра 5км от ПС Амет. Осмотрен участок ВЛ от оп. 10 до оп. 54 ( 1,2 - 11,2 км) - замечаний нет Осмотр участка от ПС АМЕТ до оп.10 запланирован собственником (ОАО АМЕТ) на 22.06
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ АМЕТ – Симская II цепь с отпайками | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-21 | 25569.6931 | 2018-06-21 | 25569.6931 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Осмотрено оборудование ПС МММЗ, Амет, замечаний нет. Зона осмотра 5км от ПС Амет. Осмотрен участок от опоры10 до оп 49 ( 1,2 - 8,5 км) - замечаний нет Осмотр участка от ПС АМЕТ до оп.10 запланирован собственником (ОАО АМЕТ) на 22.06
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 35 кВ Сатка – Межевой I цепь | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-06-21 | 25569.7042 | 2018-06-21 | 25569.7042 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. После успешного АПВ земля в сети 35кВ, на ПС Межевой после отключения В 35 Еланлино-земля пропала. осмотрено оборудование Пс Сатка, Межевой замечаний нет.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш ВЛ-10 Город 4 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-06-21 | 25569.7326 | 2018-06-21 | 25569.8104 | 1:52 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/6 Дальняя Дача ВЛ-6 Косой мост | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-06-21 | 25569.7028 | 2018-06-21 | 25569.8132 | 2:39 | Повреждение в сетях потребителя. дерево в пр.5-6
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Приваловская-Боровая с отпайкой на ПС Бердяуш-т | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-21 | 25569.7444 | 2018-06-21 | 25569.7444 | 0:00 | Выясняется. осмотрено оборудование ПС Боровая, Приваловская, Бердяуш. замечаний нет.
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Боровая - Единовер-т с отпайкой на ПС Бердяуш-т | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-21 | 25569.7444 | 2018-06-21 | 25569.7444 | 0:00 | Выясняется. осмотрено оборудование ПС Боровая, Единовер, Бердяуш замечаний нет.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Аргаяш ВЛ-10кВ №2 ПС Аргаяш | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:2467 | 2018-06-21 | 25569.7438 | 2018-06-21 | 25569.7729 | 0:42 | Выясняется. Схлест в пролете 18-19 отпайки ТП649 17-51 отключился Ф-2, организован обход вл 18-33 включил Ф-2 в работу
ПО Центральные электрические сети | СБРУН Курга 10 кВ Система шин 1 | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-21 | 25569.7806 | 2018-06-21 | 25569.7826 | 0:03 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Прохождение сильного грозового фронта и шквалистый ветер. 18:44 при осмотре СБРУН Курга обнаружено: от МТЗ ф "А" и "В" отключен В 10. Обесточено: 132 чел. 0 СЗО. 1 н.п. нагрузка 58 кВа 18:47 произведено успешное РПВ В 10. Обесточенных потребителей нет
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110 кВ Тундуш-т ВЛ 6 "Куваши" от ПС "Тундуш" 110/6 | Потр. | 4 ,всего:1150 | 2018-06-21 | 25569.7778 | 2018-06-21 | 25569.7917 | 0:20 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Центральные электрические сети | ВЛ-110 кВ Муслюмово Т-Кунашак | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-21 | 25569.7667 | 2018-06-21 | 25569.7667 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). в 20-24 осмотром обнаружен обрыв провода на А-46 в сторону оп.47 в 22-20 допущена бригада для устранения повреждения(ремонт провода) в 0-19 работы по ремонту провода закончены
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110 кВ Казаяк-т ВЛ 10 № 2 ПС Казаяк-тяга | Потр. | 3 ,всего:34 | 2018-06-21 | 25569.8125 | 2018-06-21 | 25569.8431 | 0:44 | Повреждение в сетях потребителя. неисправность в сети потребителя. Иглинских РЭС Погашено с.Точильное. 21.06.18 в 19-30 ПС Казаяк -тяга отключение ВЛ 10 №2 от МТЗ 19-36 диспетчер Иглинские РЭС -неисправность в сети потребителя. 20-14 ПС Казаяк -тяга : ВЛ 10 №2 включена успешно
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 35 кВ Степная ВЛ 6 "Медведёвский рабочий" от ПС "Степная" | Потр. | 2 ,всего:446 | 2018-06-21 | 25569.8236 | 2018-06-21 | 25569.8278 | 0:06 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Центральные электрические сети | ВЛ-110 кВ Козырево-Трубная 1ц | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-21 | 25569.8229 | 2018-06-21 | 25569.8396 | 0:24 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Гроза, запланирован осмотр ВЛ. ПС 500/220/110/10 Козырево включена ч/з ОВ ВЛ-110 Трубная-1ц, на ОВ отсутствует АПВ. ПС Челябинск Южный-т в работе один трансформатор Т2 (1цепь), в резерве Т1(2цепь), произошел останов 1-грузового состава на 24минуты. 20-09 на ПС Ч.Южный-т включен в работу Т1(2цепь) потребители запитаны. 20-52 после осмотра оборудования ПС ГПП-1 ЧТПЗ, ПС Ч.Южный-т выполнено РПВ-успешно. 22.06.18. запланирован осмотр ВЛ.
ПО Центральные электрические сети | ВЛ-110 кВ Козырево-Трубная 2ц | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-21 | 25569.8229 | 2018-06-21 | 25569.8229 | 0:00 | Выясняется. 22.06.18. запланирован осмотр ВЛ.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш ВЛ-10 ПС 480 | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-06-22 | 25569.1146 | - | - | #VALUE! | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш ВЛ-10 Город 1 | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-06-22 | 25569.1444 | - | - | #VALUE! | Повреждение в сетях потребителя.