## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш ВЛ-10 Город 1 | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-04-24 | 25569.3604 | 2018-04-24 | 25569.4354 | 1:48 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Челябинские городские электрические сети | ПС 35/6 кВ Строммашина КЛ 6 кВ ЧТТУ 28 - ПС Строммашина ф2 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-04-24 | 25569.4167 | 2018-04-24 | 25569.4167 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Б.Куяш ВЛ-10кВ №6 ПС Большой Куяш | ПО Центральные электрические сети | 2 ,всего:429 | 2018-04-24 | 25569.4792 | 2018-04-24 | 25569.5819 | 2:28 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). обрыв проводов 24.04.2018 в 11-30 от КУ СЗЗ отключена ВЛ-10кВ №6 ПС Б-Куяш Кунашакского РЭС. 24.04.2018 в 11-30 выехала бригада на осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС Б-Куяш Кунашакского РЭС. 24.04.2018 в 11-45 в пролете опор №69-№70 обнаружено обрыв двух проводов Ф"В" и Ф"С" ВЛ-10кВ №6 ПС Б-Куяш Кунашакского РЭС. 24.04.2018 с 12-08 до 13-20 АВР 24.04.2018 в 12-15 РИСЭ выехала на ТП-2600 п.Голубинка. 24.04.2018 в 13-30 РИСЭ подключена на ТП-2600 п.Голубинка. 24.04.2018 в 13-58 ВЛ-10кВ №6 ПС Б-Куяш Кунашакского РЭС включена. 24.04.2018 в 14-00 РИСЭ отключена и выехала на базу РЭС.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 35/6 Железнодорожная КЛ 6 Вокзальный (КЛ 6 ПС Железнодорожная - ТП-229) | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:2500 | 2018-04-24 | 25569.6264 | 2018-04-24 | 25569.7458 | 2:52 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 6 ТП-230-ТП-239; КЛ 6 ТП-239-ТП-258 24.04.18 г. 15-02 на ПС 35/6 Железнодорожная откл. КЛ 6 Вокзальный от ТО, ЗЗ 17-54 ТП-258 - вкл. ВН 6 ТП 21П, Все потребители запитаны по резерву
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Улу-Теляк-т-АМЕТ I цепь с отпайкой на ПС Казаяк-т | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-04-24 | 25569.7986 | 2018-04-24 | 25569.7986 | 0:00 | Выясняется. пс АМЕТ- осмотрено оборудование пс замечаний нет. Погодные условия: редкий снег, слабый ветер, +2. Бригала В/В участка ЮРЭС готовится к выезду. ЦУС БЭ - рассчетная т.К.З. 3,2км от пс АМЕТ зона осмотра +-4км.
ПО Троицкие электрические сети | ВЛ 110кВ Чесменская-Черноборская | ПО Троицкие электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-04-25 | 25569.2188 | 2018-04-25 | 25569.2188 | 0:00 | Выясняется.