## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Ункурда ВЛ-10кВ №4 ПС Ункурда | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:92 | 2018-06-25 | 25569.2917 | 2018-06-25 | 25569.3118 | 0:29 | Выясняется. 07-00 при осмотре ПС Ункурда обнаружили откл. В10 №4 Орошение 07-05 допущена бригада для осмотра ВЛ от ПС до ТП 622 07-25 осмотр выполнен замечаний нет 07-29 вкл. В 10 №4 Орошение
ПО Магнитогорские электрические сети | ВЛ-110кВ Павловская - КС-16 с отпайкой на ПС 110кВ Айдырля | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-06-25 | 25569.4451 | 2018-06-25 | 25569.4451 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. ПС КС-16 потр. повреждение КС ВЛ-110кВ Павловская ф.С (+28, 3м/с) 25.06.2018 в 10:41 отключалась ВЛ 110 кВ Павловская - КС-16 с отпайкой на ПС Айдырля. АПВ-НУ. ПС КС-16 потр. действием 1ст.ЗЗ откл. В 110 кВ Павловская, АПВ-НУ, ИМФ 3Р ф.С=0, L=0км. ПС Павловская: действием 2зоны.ДЗ откл. СВ 110 кВ, АПВ-НУ, ИМФ 3Р ВЛ-110кВ КС-16 ф.С=0, L=18,4км. При осмотре оборудования ПС КС-16 потр. обнаружено повреждение КС ВЛ-110кВ Павловская ф.С
ПО Челябинские городские электрические сети | 2БКРП 104 КЛ 10 кВ ТП 5772 - РП 104 К1 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:180 | 2018-06-25 | 25569.5514 | 2018-06-25 | 25569.5903 | 0:56 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). РП 104 1С 10 кВ яч. ТП 5772 отключился В 10 кВ от МТЗ в результате повреждения КЛ 10 кВ к1 РП 101- ТП 5771.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110 кВ Уйская ВЛ 10 Горки | ПО Златоустовские электрические сети | 2 ,всего:257 | 2018-06-25 | 25569.7153 | 2018-06-25 | 25569.7333 | 0:26 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 Горки. При падении ветки дерева на ВЛ 10 Горки в пролете опор № 204 - № 205 произошло короткое замыкание.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск ВЛ-10кВ №16 РП Чулпан ПС Нязепетровск | ПО Центральные электрические сети | 12 ,всего:787 | 2018-06-25 | 25569.8438 | 2018-06-25 | 25569.9118 | 1:38 | Выясняется. 20:15 на ПС Нязепетровск от МТЗ откл. В 10 № 16 Чулпан. АПВ НУ, РПВ НУ 20:20 вызвана бригада Аптряковского участка р/сетей дл осмотра ВЛ 10 №16 20:25 бригада ОВБ выехала на Р1-108 опоре 20:36 организован вызов РИСЭ 20:47 по ВЛ 10 №16 Чулпан от ПС Нязепетровск отключен Р1/108 20:51 на ПС Нязепетровск включен В 10 №16 Чулпан 20:52 бригада ОВБ направлена в РП Чулпан для осмотра оборудования РП 21:05 организован выезд АВБ для осмотра ВЛ 10 №16 Чулпан 20:30 выехал РИСЭ 280кВт из ЦЭС Т197ХЕ. 21:12 выехал РИСЭ 100КВт из Кыштымского РЭС М889ОК. 21:44 на ПС Ункурда вывели из работы АПВ В 10 №3 Калиновка, откл. В 10 №3 Калиновка 21:48 по В л10 №3 Калиновка включили Р51/152 21:53 на ПС Ункурда включили В 10 №3 Калиновка. нагрузка 17А. Потребители ВЛ 10 №1 Курга и ВЛ 10 №2 Деево от РП Чулпан запитаны по ВЛ 10 №3 Калиновка от ПС Ункурда. Обесточенных потребителей нет.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 Машзавод КЛ 6кВ №36 ФП-1 Город | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-06-25 | 25569.816 | 2018-06-25 | 25569.8639 | 1:09 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110/6кВ 91 (ММК) потр. ВЛ-6кВ ф.91-04 Муравейник (ПС Куйбас) | ПО Магнитогорские электрические сети | 1 ,всего:100 | 2018-06-25 | 25569.9306 | 2018-06-25 | 25569.9653 | 0:50 | Выясняется. (+23; 1м/с) 25.06.2018г. в 22:20 на ПС 91 (ММК) потр. действием МТЗ откл. В-6кВ ф.91-04 (Муравейник), АПВ-НУ. Обесточено: п.Муравейник, 100 чел., СЗО-1шт. (скважина). 25.06.2018 г. с базы МРЭС автомобилем ЗИЛ-131 № 564 готовится к выезду РИСЭ 60кВт для подключения ТП 551 СЗО-скважина.25.06.2018г. в 23:30 после отключения ЛР-6кВ ТП-572, ВЛ-6кВ ф.91-04 ввели в работу. Обесточено: дробилка, населения нет. По состоянию на 23:10 25.06.2018 отключено ТП -1 шт.,нагрузка -0.007 МВт,
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Перевоз ВЛ-10кВ №1 ЮУЖД от ПС Перевоз | Потр. | 0 ,всего:1 | 2018-06-26 | 25569.0576 | 0 | 0:00 | -68846.0576 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Харлуши ВЛ-10кВ №6 ПС Харлуши | ПО Центральные электрические сети | 5 ,всего:2223 | 2018-06-26 | 25569.0472 | 2018-06-26 | 25569.0861 | 0:56 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). В болотисьой местности наклонилась опра №51 касание проводов кустарника. ПС 110/10 кВ Харлуши, ВЛ-10кВ №6 ПС Харлуши, МТЗ, АПВ-НУ, РПВ-НУ. 01-08 Бригада ОВБ Кременкульского уч-ка выехала с осмотром ВЛ. 01-24 обнаружено в болотисьой местности наклонилась опра №51 касание проводов кустарника. В РП 173 отключем ВН в сторону Ф-6,на ближайщей к повреждению анкерной опоре демонтаж шлейфов,в течении 2-х часов подключение потребителя на резервный исьочник питания.
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Златоуст - Сатка III цепь | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-26 | 25569.1611 | 2018-06-26 | 25569.1611 | 0:00 | Выясняется. По обеим ПС замечаний нет
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/6кВ Кочкарь ВЛ 6 Шахта К.Маркса от ПС Кочкарь | Потр. | 0 ,всего:1 | 2018-06-26 | 25569.1875 | 0 | 0:00 | -68846.1875 | Повреждение в сетях потребителя. Выясняется 04-40 ОТКЛ В 6 Шахта К-Маркса