## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 35 кВ Краснинская ВЛ 10 кВ Уфимский ПС Краснинская | ПО Магнитогорские электрические сети | 4 ,всего:443 | 2018-02-26 | 25569.4632 | 2018-02-26 | 25569.5104 | 1:08 | Воздействие внешних факторов. Обрыв вязки из-за ветра (-13; 8м/с) 26.02.2018г. в 11:07 на ПС Краснинская появилось однофазное замыкание на землю (ф.С-0кВ; ф.А,В-10,5кВ) на ВЛ-10кВ Уфимский. В-10кВ Уфимский отключен. Обесточено: п.Уфимский, п. Смирновский, хутор Хлебинка, 656 чел., СЗО-5шт. (д/с,школа, 3 скважтны). При осмотре ВЛ обнаружили обрыв вязки на опоре № 232. 26.02.2018г. в 12:15 после замены вязки ВЛ ввели в работу.