## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 3518 ВЛ 10 кВ РП 17 - ТП 3518 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-03-26 | 25569.6146 | 2018-03-26 | 25569.6146 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение кабельного вывода на КВЛ 10кВ РП 17 - ТП 3518. 26.03.18 в 14:45 в РП 17 1С-10кВ яч. ТП 3518 В-10кВ отключился от МТЗ. В ТП 3518 сработал АВР-0,4кВ успешное. Отключение потребителей не происходило.