## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 27.05.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 26.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС | Миасс | ф. 10 кВ "Курортный" от ПС 110/10 кВ Тургояк | ВВ 10 кВ ЯКНО-1 | 26.05.18 09:30 | 26.05.18 13:30 | 26.05.18 13:30 | 4 ч. | МТЗ | Осмотром причина отключения не установлена. Погодные условия: ветер, дождь. | Осмотр ТП, ВЛ-10 кВ. РПВ - успешно. | 18 ТП (8 потребит.) 3868 кВА | Школа, котельная, 2 амбулатория (4 ч.)
3 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 26.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
4 | Центральные РЭС |  |  |  | 26.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
5 | Троицкие РЭС | Пласт | ПС 110/35/10 кВ Демаринская (ОАО "МРСК Урала") | ф. 10 кВ "Водовод" | 26.05.18 12:20 | 26.05.18 19:30 | 26.05.18 19:30 | 7 ч. 10 мин. | МТЗ | Осмотром причина отключения не установлена. Погодные условия: ветер, дождь. | Осмотр ТП, ВЛ-10 кВ. В 13:05 подана заявка в МРСК на повторное включение. РПВ - успешно. | 4 ТП 805 кВА | 6 насосных
6 | Карталинские РЭС | Кизил | ПС 110/35/10 кВ Кизил (ОАО "МРСК Урала") | ф. 10 кВ "Кизил-1" | 26.05.18 07:30 | 26.05.18 09:40 | 26.05.18 09:40 | 2 ч. 10 мин. | МТЗ | Погодные условия: молния попала в опору 10 кВ №4 между ТП-196 и ТП-253 , в результате чего вылетели крюки. | Обход, осмотр ВЛ-10 кВ. Монтаж крюков. РПВ - успешно. | 36 ТП (1 потребит.) 9490 кВА | 3 д/с, школа, мед. учреждение, котельная. (2 ч. 10 мин.)
7 |  | Карталы | ПС 27,5/10/6 кВ Карталы-тяга-2 (ОАО "РЖД") | ф. 6 кВ "ТП-55" (ОАО "РЖД") | 26.05.18 07:49 | 26.05.18 12:40 | 26.05.18 12:40 | 4 ч. 51 мин. | ТО | Повреждение в сетях РЖД. | Повреждение устранено персоналом РЖД. | 5 ТП 2010 кВА | Д/сад. (4 ч. 51 мин.)
8 |  | Карталы | ПС 110/6/3,3 кВ Карталы-тяга-1 (ОАО "РЖД") | ф. 6 кВ "Газ" (ОАО "РЖД") | 26.05.18 10:00 | 26.05.18 14:10 | 26.05.18 14:10 | 4 ч. 10 мин. | МТЗ | Повреждение в сетях РЖД. | Повреждение устранено персоналом РЖД. | 1 ТП 630 кВА | нет
9 |  | Карталы | ПС 220/110/10 кВ Карталы-220 (ПАО "ФСК ЕЭС") | ф. 10 кВ "Дом-к" | 26.05.18 19:28 | 26.05.18 21:02 | 26.05.2018 21:02 | 1 ч. 30 мин. | "Земля", ручное откл. | Обрыв провода в пролете в пролете оп. 49-50. Погодные условия: шквалисый ветер. | Осмотр КВЛ-10 кВ, ТП. Перетяжка ВЛ-10 кВ. | 14 ТП 3390 кВА | Котельная (1 ч. 30 мин.)