## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 28.04.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 27.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС |  |  |  | 27.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
3 | Кыштымские РЭС | Карабаш | ЦРП-Города (от ф. 10 кВ "Город-1", "Город-2" ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш) | ф. 10 кВ "ТП-48" | 27.04.18 16:05 | 27.04.18 17:05 | 27.04.18 17:05 | 1 ч. | ТО | Повреждение в ТП-52 (на балансе Администрации Карабашского ГО). | Осмотр КВЛ-10 кВ, ЦРП, ТП, проверка КЛ-10 кВ. ТП-48 - ООО "АЭС Инвест", ТП-50, 51, 52 на балансе Администрации Карабашского ГО. ТП-52 отключена т.к кабельные каналы затоплены водой, протекает крыша. | 2 ТП (ТП-48, 50) 800 кВА | Школа (1 ч.)
[7 empty] | 27.04.18 17:45 | 1 ч. 40 мин. |  |  |  | 1 ТП (ТП-51) 400 кВА | нет
[12 empty] | 1 ТП (ТП-52) 160 кВА | нет
4 | Центральные РЭС |  |  |  | 27.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
5 | Троицкие РЭС |  |  |  | 27.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
6 | Карталинские РЭС | Карталы | ПС 110/35/10 кВ Карталы-Районная (ПАО "ФСК ЕЭС") | ф. 10 кВ "СХТ-1" | 27.04.18 12:37 | 27.04.18 19:35 | 27.04.18 19:35 | 6 ч. 58 мин | ТО | Повреждение в сетях ОАО "МРСК Урала". | ВЛ-10 кВ "СХТ-1" на обслуживании у ОАО "МРСК Урала". Осмотр ТП-18 (ООО "АЭС Инвест"). Устранение повреждения персоналом ОАО "МРСК Урала" | 1 ТП (АЭС Инвест) 250 кВА | нет
Смена с 20-00 до 08-00 Инженер ИЦ Пономарёв С.Г.