## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 28.06.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 27.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС |  |  |  | 27.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
3 | Кыштымские РЭС | Кыштым | ПС"35/6кВ " КРЗ" (ОАО "МРСК Урала") | Ф.6кВ "Радиогор-к" Ф.6кВ " Молок-д" Ф.6кВ "-Колония" | 27.06.18. 19:10 | 27.06.18. 19:20 | 27.06.18. 19:20 | 10 мин |  | Повреждение в сетях "МРСК-УРАЛ" | Обход и осмотр ВЛ-6кВ ; ТП. | 19 ТП 3703 кВА | КНС-3шт; Кот-2шт; Д/сад--1шт ; Школа-2шт. ( 10 мин)
4 | Центральные РЭС |  |  |  | 27.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
5 | Троицкие РЭС |  |  |  | 27.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
6 | Карталинские РЭС | Варна | П.С. 110/35/10 кВ Варненская | ф.10 кВ "Варна" | 28.06.2018 05:28 |  |  |  | МТЗ | Выясняется | Обход ЛЭП-10 кВ, осмотр оборудования ТП, РП. | 23ТП 6377кВА | школа; больница