## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 35 кВ Николаевская ВЛ 10 кВ Смеловск | ПО Магнитогорские электрические сети | 2 ,всего:747 | 2018-06-27 | 25569.4236 | 2018-06-27 | 25569.4306 | 0:10 | При осмотре ВЛ видимых повреждений не обнаружили. (+24; 4м/с) 27.06.2018г. в 10:10 на ПС Николаевская действием МТЗ откл В-10кВ Смеловск, АПВ-НУ, РПВ-У. в 10:20 Обесточено: п.Смеловский, 559 чел., СЗО-2шт. (школа,д/сад).
ПО Златоустовские электрические сети | ТП-1 в/ч 41013 ВЛ 10 Меседа | Потр. | 2 ,всего:731 | 2018-06-27 | 25569.5104 | 2018-06-27 | 25569.5938 | 2:00 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждением кабельной вставки в сетях в/ч 41013. 27.06.18 в 12-15 откл. ВЛ 10 Меседа в связи с повреждением кабельной вставки в сетях в/ч 41013. 27.06.18 в 14-15 вкл. ВЛ 10 Меседа.
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Таганай - Златоуст № 3 | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-27 | 25569.5563 | 2018-06-27 | 25569.5563 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). наклон оп №20, с нарушением габарита провода фазы С, с последующим перекрытием на поросль. по режиму сети на ПС Таганай В-110 Златоуст-3 был отключен
ПО Центральные электрические сети | ВЛ 110 кВ Полетаево-т - Биргильда-т | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-27 | 25569.5701 | 2018-06-27 | 25569.5701 | 0:00 | Выясняется.
ПО Челябинские городские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Восточная КЛ 35 кВ ПС Восточная-ПС Центральная К1 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-27 | 25569.7056 | 2018-06-27 | 25569.7056 | 0:00 | повреждение кабельной муфты на ПС Центральная
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 65 КЛ 10 кВ РП 65 - ПС Аэродромная ф.47 К1 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-27 | 25569.7799 | 2018-06-27 | 25569.7799 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждена КЛ 10кВ РП 65- ф 47 ПС Аэродромная К1 ПС Аэродромная В-10 отключился от МТЗ. Повреждена КЛ 10кВ РП 65- ф 47 ПС Аэродромная К1
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 Кыштым 2СШ 35 | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:1 | 2018-06-27 | 25569.7938 | 2018-06-27 | 25569.8007 | 0:10 | Выясняется. На ПС Каолиновый повреждение Т-1. 19-03 откл. В-35 Т-2, АПВ-НУ. Обесточены ВЛ-35 Бижеляк, Каолиновый. 19-03 откл. В-35 Каолиновый, отключен В-35 Бижеляк. 19-13 Вкл.В-35 Т-2, вкл. В-35 Бижеляк.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 Кыштым ВЛ-35 Кыштым-Каолиновый | Потр. | 1 ,всего:1510 | 2018-06-27 | 25569.7938 | 2018-06-27 | 25569.9896 | 4:42 | Повреждение в сетях потребителя. повреждение Т-1 на ПС Каолиновый
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 65 КЛ 10 кВ РП 65 - ЧТТУ 23 к 2 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-06-27 | 25569.7799 | 2018-06-27 | 25569.7799 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждена КЛ 10кВ РП 65- ЧТТУ-23 К2 РП 65 2С 10кВ отключился В-10 яч. ЧТТУ-23.Повреждена КЛ 10кВ РП 65- ЧТТУ-23 К2
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 35 кВ Железнодорожная КЛ 6 Депо-1 (КЛ 6 ПС Железнодорожная-ТП-18 П ) | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:2900 | 2018-06-28 | 25569.059 | 2018-06-28 | 25569.0882 | 0:42 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КВЛ 6 ТП-234 П - ТП-225А. 28.06.2018 г. 01-25 на ПС Железнодорожная отключилась КЛ 6 Депо-1 от ТО с ЗЗ. 01-15 в ТП-18 П отключена КЛ 6 к ПС Железнодорожная и отходящии линии и ТП-18 П запитана по резерву. 01-28 при осмотре ТП-18 П выявлено, что отключилась КЛ 6 ТП-234 П. 01-59 на ПС Железнодорожная включена КЛ 6 Депо-1 - успешно. 02-07 восстановлено электроснабжение всех потребителей, кроме ТП-234 П. 03-00 выведен поврежденный участок, КВЛ 6 ТП-234 П - ТП-225А. 03-07 восстановлено электроснабжение потребителей ТП-234 П.
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Чебаркуль – Кундравы | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-28 | 25569.1542 | 2018-06-28 | 25569.1542 | 0:00 | Выясняется. Осмотрена пс ПС 220 Чебаркуль, замечаний нет. Расчётная зона осмотра: 25-45 от ПС 220 Чебаркуль.
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Новый Субай – Симская с отпайкой на ПС МММЗ | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-06-28 | 25569.1847 | 2018-06-28 | 25569.1847 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. Осмотрена ТПС Симская, замечаний нет. Точка КЗ на участке Башэнерго.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Варненская ВЛ 10 Варна | Потр. | 1 ,всего:2 | 2018-06-28 | 25569.2278 | - | - | #VALUE! | Повреждение в сетях потребителя.