## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 01.03.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 28.02.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС | Миасс | ПС 35/6 кВ Миасс-Золото | ф. 6 кВ "Уралрезина" | 28.02.18 09:50 | 28.02.18 12:00 | 28.02.18 12:00 | 2 ч. 10 мин. | МТЗ | Причина отключения осмотром не установлена. | Осмотр ВЛ-6 кВ, оборудования ТП. РПВ - успешно. | 10 ТП (8 ТП - потребит.) 3770 кВА | нет
3 |  | Миасс | ПС 35/6 кВ Миасс-Золото | ф. 6 кВ "Уралрезина" | 28.02.18 14:00 | 28.02.18 15:55 | 28.02.18 15:55 | 1 ч. 55 мин. | МТЗ | Схлест проводов ВЛ-6 кВ от РЛНД оп.№1-1 до ТП-36. | Осмотр ВЛ-6 кВ, оборудования ТП. Потребителем осуществлена перетяжка проводов поврежденного участка ВЛ-6 кВ. РПВ - успешно. | 10 ТП (8 ТП - потребит.) 3770 кВА | нет
4 |  | Миасс | ПС 110/10 кВ Тургояк | ф. 10 кВ "Курортный" | 28.02.18 17:00 | 28.02.18 18:07 | 28.02.18 18:07 | 1 ч. 07 мин. | МТЗ | Причина отключения осмотром не установлена. | Обход, осмотр ВЛ-10 кВ, оборудования ТП. Поочередное включение ЯКНО-1, ЯКНО-2, ЯКНО-3. Ф.10 кВ "Курортный" включен по нормальной схеме в 20:15. | 24 ТП (13 ТП - потребит.) 5184 кВА | Котельная, школа, больница. (3 ч 15 мин)
5 | [5 empty] | 28.02.18 20:15 | 28.02.18 20:15 | 3 ч 15 мин |  |  |  | ТП-16 (из них 9 потреб.) 3400 кВА
6 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 28.02.18 |  |  |  |  | Без замечаний
7 | Центральные РЭС |  |  |  | 28.02.18 |  |  |  |  | Без замечаний
8 | Троицкие РЭС |  |  |  | 28.02.18 |  |  |  |  | Без замечаний
9 | Карталинские РЭС |  |  |  | 28.02.18 |  |  |  |  | Без замечаний

## Лист2
В связи с проведением плановых работ на ЛЭП-35 будет проводиться отключение электроэнергии согласно графика.
График отключений:
| Дата отключения | Время отключения
1 | 15.07.2017г | с 14-00 до 18-00
2 | 16.07.2017г | с 12-00 до 16-00
3 | 22.07.2017г | с 14-00 до 18-00
4 | 23.07.2017г | с 12-00 до 16-00
5 | 05.08.2017г | с 14-00 до 18-00
6 | 06.08.2017г | с 12-00 до 16-00
7 | 12.08.2017г | с 14-00 до 18-00
8 | 13.08.2017г | с 12-00 до16-00
9 | 19.08.2017г | с 14-00 до 18-00
10 | 20.08.2017г | с 12-00 до 16-00