## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 30.06.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. |  | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС | Аша | ЦРП-1 (от ПС 110/35/10 кВ Аша-тяга) | ф. 10 кВ "Горный" | 29.06.18 21:45 |  | 29.06.18 23:55 | 2 ч. 10 мин. | ТО | Повреждение головной КЛ-10 кВ ЦРП- 1 - ТП-2. | Осмотр КВЛ-10 кВ, ТП, ЦРП, производство оперативных переключений, замеры сопротивления изоляции КЛ-10 кВ. Потребители запитаны по резерву от ф. 10 кВ "Город". Поврежденная КЛ-10 кВ выведена в ремонт. | 10 ТП 3330 кВА | школа-2шт.; дет.\поликлин.; фекальная насосная; администрация; узел связи; глав почтамп ;соц.помощь; ретранслятор; д\сад - 2шт. (2 ч. 10 мин.)
2 | Миасские РЭС |  |  |  | 29.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
3 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 29.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
4 | Центральные РЭС |  |  |  | 29.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
5 | Троицкие РЭС | Южноуральск | ПС 110/35/10/6 кВ Южноуральская (ОАО "МРСК Урала") | ф. 6 кВ "Город 4" | 29.06.18 19:10 |  | 30.06.18 02:40 | 6 ч. 30 мин. | "Земля", ручное откл. | Осмотром причина отключения не установлена. | Осмотр КВЛ-6 кВ, ТП. Измерение сопротивления изоляции КЛ, проверка разрядников. ТО МВ-6 кВ ф. "Город-4" персоналом МРСК Урала. В 02:40 12 ТП запитаны по резерву от ф. 6 кВ "Очистные". Остаются отключены ТП-16, 17, 19, 55 (Стадион). Производится дальнейший осмотр ВЛ, КЛ, ТП. | 16 ТП 5250 кВА | 1 Насосная, КНС, Очисные, 3 Школы, 2 д/сада, 10 мед. уч. (6 ч. 30 мин.)
[12 empty] | 4 ТП (1 потребит.) 920 кВА | 1 насосная, 2 д/сада
6 | Карталинские РЭС | Варна | ПС 110/35/10 кВ Варненская (ОАО "МРСК Урала") | ф. 10 кВ "Микрорайон" | 29.06.18 20:37 | 29.06.18 23:47 | 29.06.18 23:47 | 3 ч. 10 мин. | "Земля", ручное откл. | Падение веток деревьев на провода ВЛ-10 кВ в пролете оп. № 48-49. Погодные условия: гроза, шквалистый ветер. | Осмотр КВЛ-10 кВ, ТП. Перетяжка проводов ВЛ-10 кВ, обрезка деревьев. | 13 ТП (5 потребит.) 2890 кВА | Школа, больница, котельная (3 ч. 10 мин.)
7 |  | Варна | ПС 110/35/10 кВ Варненская (ОАО "МРСК Урала") | ф. 10 кВ "СХТ-2" | 29.06.18 20:47 | 29.06.18 22:32 | 29.06.18 22:32 | 1 ч. 45 мин. | МТЗ | Осмотром причина отключения не установлена. Погодные условия: гроза, шквалистый ветер. | Осмотр КВЛ-10 кВ, ТП. РПВ успешно. | 8 ТП (7 потребит.) 1 ТП АЭС Инвест 160 кВА | нет
8 |  | Карталы | ТП-92 (ОАО "РЖД") | ф. 6 кВ "Тяговая-2 - ТП-92" | 29.06.18 19:34 | 30.06.18 01:58 | 30.06.18 01:58 | 6 ч. 24 мин. | МТЗ | Повреждение питающей КЛ-6 кВ на вводе в ТП-92 (на обслуживании ОАО "РЖД"). Погодные условия: гроза, шквалистый ветер. | Осмотр КВЛ-6 кВ, ТП. Устранение повреждения персоналом ОАО "РЖД". | 3 ТП 740 кВА | нет