## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Уфалей 2СШ 35 кВ | ПО Центральные электрические сети | 4 ,всего:4180 | 2018-03-30 | 25569.6493 | 2018-03-30 | 25569.725 | 1:49 | Повреждение оборудования ПС(ТП). Переключение на ПС Во время переключения обломился изолятор ф "В" на ШР 2 СШ-35 кВ "Т-1" в сторону шинной развилки, появилась "земля" на 1 и 2 СШ-35 кВ. 17-24 Восстановили эл. набжение потребителей от 1 СШ-35 кВ
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 2170 (потр) КЛ 10 кВ ТП 2170 - ПС Спортивная ф.23 К1 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-03-31 | 25569.4861 | 2018-03-31 | 25569.4861 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение потребительской КЛ 10 кВ ТП 2170 - ПС Спортивная ф.23 К1, 31.03.18 в 11:40 на ДП поступил сигнал: ПС Спортивная ф. 23 (ТП 2170) В-10 откл от МТЗ. В ТП 2170 АВР успешно. Обесточенных потребителей нет.
ПО Челябинские городские электрические сети | ПС 110/10 кВ Спортивная КЛ 10 кВ РП 35 - ПС Спортивная ф5 | Потр. | 0 ,всего:1 | 2018-03-31 | 25569.4896 | 2018-03-31 | 25569.5021 | 0:18 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение кл. 10 кВ РП 35 - ПС Спортивная ф.5 при земляных работах сторонней организацией. 11:45 на ДП пришел сигнал откл.положения В-10 ф.5 ПС Спортивная от МТЗ, повреждение в сети потребителя (комбинат хлебопродуктов № 2)
ПО Златоустовские электрические сети | КП-2 ЮРЭС ВЛ 6 № 5 | Потр. | 2 ,всего:135 | 2018-03-31 | 25569.6944 | 2018-03-31 | 25569.7639 | 1:40 | Повреждение в сетях потребителя. 31.03.18 в 16-40 отключен СВ-5, от КУ с ЗЗ. Готовится к выезду РИСЭ. Готовится бригада к осмотру ВЛ 6 № 5 от СР-34 до СР-68. 31.03.18 в 17-00 ОРБ-3 приступила к осмотру. 31.03.18 в 17-08 РИСЭ( УРАЛ4320 Е780ВТ)выехал для подключения. 31.03.18 в 17-27 произведено РПВ до СР-306-"Земли" нет, СВ-5 отключен. 31.03.18 в 17-50 произведено РПВ до СР-51- "Земли" нет, СВ-5 отключен 31.03.18 в 18-20 произведено РПВ до СР-68-"Земли " нет. Потребителю ТП-80П сообщено о необходимости осмотра участка ВЛ 6 № 5 от СР-68 до ТП-80П. 01.04.18. в 18-27 включили уч-ок от СР-68 до ТП-80П, после письменного подтверждения потребителя о готовности оборудования к включению в работу.
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 127 Силовой трансформатор Т-1 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-04-01 | 25569.2743 | 2018-04-01 | 25569.2743 | 0:00 | Пробой опорной изоляции в РП 127 1 с.10кВ яч. Т-1. РП 127 1 с.10кВ яч. Т-1 В-10кВ отключен действием РЗ ( МТЗ ), АВР "Успешно"
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 52 КЛ 10 кВ РП 52 - ПС Тракторозаводская ф.13 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-04-01 | 25569.5556 | 2018-04-01 | 25569.5556 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10кВ ПС Тракторозаводская ф.13-РП 52. 01.04.18 в 13:20 по ОИК пришёл сигнал о сбросе нагрузки по ф.13 ПС Тракторозаводская и увеличении нагр.по ф.8 ПС Тракторозаводская. ОВБ ТРЭС определила: 1.РП 52 сработало АВР; 2.КЛ 10кВ РП 52-ф.13 ПС Тракторозаводская выведена в ремонт. Прекращения электроснабжения потребителей не происходило.