## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 01.06.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС | Усть-Катав | РП-2 от ГПП 110/6 кВ УКВЗ | ф. 6 кВ "№ 5", "№ 6", "№ 32" | 31.05.18 10:15 | 31.05.18 10:52 | 31.05.18 10:52 | 37 мин. | ТО | Неисправность в сетях УКВЗ. | Причина устранялась персоналом УКВЗ. | 31 ТП 9573 кВА | Поликлиника, 4 д/сада, 2 школы, очистные (37 мин.)
2 | Миасские РЭС |  |  |  | 31.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
3 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 31.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
4 | Центральные РЭС | Челябинск | ПС 35/6 кВ № 17 (ООО "Коммет-Энерго") | ф. 6 кВ "№ 17-09" | 31.05.18 13:55 | 01.06.18 04:30 | 01.06.18 04:30 | 14 ч. 35 мин. | МТЗ | Повреждение КЛ-6 кВ (ООО "Коммет-Энерго"). | Осмотр, ремонт КЛ-6 кВ силами "Коммет-Энерго". РПВ - успешно. | 4 ТП 1150 кВА | Школа (14 ч. 35 мин.)
5 |  | Челябинск | ГПП 110/6 кВ ГПП-1 (ПО ЧКПЗ) | ф. 6 кВ "№ 27" | 31.05.18 14:05 | 31.05.18 18:02 | 31.05.18 18:02 | 3 ч. 57 мин. | МТЗ | Повреждение КЛ-6 кВ ГПП-1 - ТП ФП, персоналом ЧКПЗ при производстве земляных работ. | Производство оперативных преключений персоналом ОАО "ЧЭК". Определение места повреждения персоналом ЦРЭС. КЛ-6 кВ выведена в ремонт, потребители запитаны по резерву. | 2 ТП 650 кВА | нет
6 | Троицкие РЭС |  |  |  | 31.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
7 | Карталинские РЭС |  |  |  | 31.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
Смена с 08-00 до 20-00 Инженер ИЦ Пономарёв С.Г.
Смена с 20-00 до 08-00 Инженер ИЦ Анцупов А.В.