## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Челябинские городские электрические сети | ПС 110/10 кВ Аэродромная КЛ 10 кВ ЧПТФ - ПС Аэродром. ф 42 К1 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-05-11 | 25569.5576 | 2018-05-11 | 25569.5576 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. ПС 110/10 кВ Аэродромная, КЛ 10 кВ ЧПТФ - ПС Аэродром. ф 42 К1, ЗЗ, АВР-У
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 35 кВ Таганай – Сыростан-т с отпайкой на ПС Уржумка-т | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-11 | 25569.7451 | 2018-05-11 | 25569.7451 | 0:00 | Осмотрено оборудование ПС Уржумка и Сыростан замечаний нет. 18-10 Бригада В/В участка готовится на осмотр ВЛ. Осмотрен участок ВЛ35 Таганай-Сыростан от ПС Сыростан до оп.65 - замечаний нет
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Кременкуль ВЛ-10кВ №10 Технополис | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-05-12 | 25569.4583 | 2018-05-12 | 25569.5208 | 1:30 | Повреждение в сетях потребителя. При осмотре Отключен В-10кВ №10 от МТЗ. Повреждение в сетях потребителя.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 35/6 Миасс-Золото ВЛ 6 Атлян | Потр. | 4 ,всего:166 | 2018-05-12 | 25569.5181 | 2018-05-12 | 25569.5486 | 0:44 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение изолятора на опоре 150 у АЭС инвест В 13-10 ЭСК запитали потребителей со стороны ПС Тальковая.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Кременкуль ВЛ-10кВ №4 ПС Кременкуль | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:2 | 2018-05-12 | 25569.6042 | 2018-05-12 | 25569.7778 | 4:10 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). повреждение КЛ 14-30 Повреждена КЛ-10кВ от РП-1822 до РП2120 одной фазой "С" на землю. 14-40 Вызван РИСЭ на ТП-2068 мощностью 30кВТ 15-00 Вызвана бригада для восстановления КЛ-10кВ от РП-1822 до РП2120,Испытательная лаборатория, Транспортные средства-механизмы. 15-20 Потребители ТП-2120 ,2121 подключены по резерву по сетям 0,4кВ. 18-40 РИСЭ подключен к в РУ-0,4кВ ТП-2068.
ПО Троицкие электрические сети | ВЛ 110кВ Гончарская-Песчаная | ПО Троицкие электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-12 | 25569.6326 | 2018-05-12 | 25569.6326 | 0:00 | Выясняется. Планируется осмотр ВЛ на 14.05.18 Осмотренная ПС Песчаная , ПС Гончарская замечаний нет.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Бижеляк ВЛ-10кВ №6 ПС Бижеляк | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-05-12 | 25569.8222 | 2018-05-12 | 25569.909 | 2:05 | Повреждение в сетях потребителя. дерево в пр. 5-6 отп. ТП-2368 потребительская. 12.05.18 , 18-55 сигнал с пс Бижеляк 1СШ-10 кВ "Земля" Ф-А О. 19-44 отключили ф6, земля устранилась, тележку В-10 №6 выкатили в контр. положение, включили ЗН в ВЛ, бригада ОВБ выехала с осмотром, 20-05 обнаружено дерево на проводах прол. опор 5-6 отп. ТП 2368 потребительская, сообщено потребителю. Потребитель убрал дерево 21-29, разземлили и включили ф-6 в 21-49.
ПО Центральные электрические сети | ВЛ-110 кВ Акбашево - Кулуево | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-12 | 25569.8528 | 2018-05-12 | 25569.8528 | 0:00 | Выясняется. 20-28 откл. ВЛ-110 Харлуши-Акбашево-Кулуево. осмотр ПС Харлуши откл. СВ-110 от ТО, АПВ-успешное. Бригада ОВБ выехала на осмотр ПС Акбашево. В 21-50 осмотр ПС Акбашево - замечаний нет. Осмотр ВЛ-110 Харлуши-Акбашево-Кулуево запланирован на 13.05.2018. в 13-54 13.05.2018 персонал Аргаяшского РЭС произвел осмотр ВЛ-110кВ Акбашево-Кулуево 100% длины и свой участок ВЛ-110кВ Харлуши-Акбашево оп.75-24.-замечаний нет.
ПО Центральные электрические сети | ВЛ 110 кВ Шершневская - Сосновская | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-13 | 25569.2236 | 2018-05-13 | 25569.2236 | 0:00 | Воздействие сторонних лиц и организаций. Обрыв ВОЛС негабаритной техникой в пролете л/портал ПС Шершневская- А1.
ПО Троицкие электрические сети | Кочкарский ЦРП 10 ВЛ 10 Поляновка от ЦРП Кочкарский | ПО Троицкие электрические сети | 2 ,всего:445 | 2018-05-13 | 25569.591 | 2018-05-13 | 25569.6201 | 0:42 | Повреждение оборудования ПС(ТП). В ЗТП 6175 из разделки шва между плитами перекрытия выпал кирпич. Лежал на шинах касаясь корпуса ячейки. 14-20 бригада ОВБ выехала с осмотром ВЛ 14-26 начата погрузка РИСЭ
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Пластмасс КЛ 10 №23 ТП 4 2 | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-05-13 | 25569.8646 | 2018-05-13 | 25569.8701 | 0:08 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Октябрьская (ТрЭС) ВЛ 10 Чудиновская от ПС Октябрьская | ПО Троицкие электрические сети | 4 ,всего:594 | 2018-05-13 | 25569.8715 | 2018-05-13 | 25569.9035 | 0:46 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). ТП 4134 разрушен проходной изолятор. 1. 20-57.Бригада Октябрьского ПУ направлена в осмотр. 2. 20-58 Бригада ОВБ напрвлена в осмотр . 3.21-34 обнаружено на ТП 4134 разрушен проходной озолятор. 4 .21-34 ВЛ 10 Чудиновская от ПС Октябрьская откл ВЛ для откл ТП 4134 5. 21-41 вкл ВЛ 10 Чудиновская от ПС Октябрьская 6. 21-55 Бригада допущена для замены проходного изолятора на тп 4134 7. 22-10 Завершена работа на ТП 4134 8. 22-12 Вкл ТП 4134 в работу
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/6кВ Мехзавод ВЛ 6 № 22 "п.Южный" от ПС 110/6 "Мехзавод" | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:596 | 2018-05-13 | 25569.9792 | 2018-05-14 | 25569.0187 | 0:57 | Воздействие внешних факторов. в пр.опор 2-3 ветка в 23:50 приступили к осмотру
ПО Центральные электрические сети | ВЛ 110 кВ Южноуральская ГРЭС - Еманжелинка с отпайками | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-14 | 25569.0639 | 2018-05-14 | 25569.0639 | 0:00 | Выясняется.
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 42 ВЛ 6 кВ РП 2 - РП 42 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-05-14 | 25569.1111 | 2018-05-14 | 25569.1111 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение на потребительской ВЛ РП 2 - РП 42 ОЗЗ на ф.11 ПС ЧЭРЗ.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 35/10кВ Южная ВЛ 10 ХПП 2 от ПС Южная | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-05-14 | 25569.1444 | 2018-05-14 | 25569.1486 | 0:06 | Повреждение в сетях потребителя. Выясняется ЗАО ЗЛАК запитан по КЛ 10 ХПП 1