## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Златоустовские электрические сети | НПС-2 Кропачево ВЛ 10 Серпиевка | Потр. | 2 ,всего:515 | 2018-05-25 | 25569.2965 | 2018-05-25 | 25569.3736 | 1:51 | Повреждение оборудования на ТП-292П (потребительская) Погашено: с.с. Серпиевка, Карауловка. 25.05.18. в 07-13 приступили к осмотру ВЛ 10 Серпиевка, готовится к выезду РИСЭ ЮРЭС 25.08.18. в 08-40 при осмотре установлено повреждение на ТП-292П, отключили СР-192. 25.08.18. в 08-58 включили ВЛ 10 Серпиевка на ПС НПС-2 Кропачево - успешно..
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Тундуш тяга ВЛ 6 "Куваши" от ПС "Тундуш" 110/6 | Потр. | 4 ,всего:920 | 2018-05-25 | 25569.3049 | 2018-05-25 | 25569.4062 | 2:26 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение в сетях потребителя отпайка на ТП -133П ПС тундуш тяга отключился В 6 Куваши. В 08-05 бригада Кувашинского участка на автомобиле УАЗ гос.номер М 869 ВХ приступила к проведению осмотра ВЛ 6 Куваши. Готовится к выезду РИСЭ.
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 2663 ВЛ 10кВ ТП 2663-ТП 2229 с отп. ТП 2184,ТП 2186, ТП 2187 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:356 | 2018-05-25 | 25569.316 | 2018-05-25 | 25569.3229 | 0:10 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). КВЛ 10 кВ ТП 2663 - ТП 2229 с отп. на оп.1/1 повреждена концевая муфта в ст. ТП 2178 25.05.2018 в 07:35 от Д ОДС поступило сброс нагрузки 30 А ф.29 ПС Спортивная ОВБ ЦРЭС определило: РП 112 1с 10 кВ в ст. ТП 2660 В откл. (работа МТЗ) отключилось 7 ТП с населением 400 чел. ( быт )
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Усть-Багаряк ВЛ-10кВ №3 ПС Усть-Багаряк | ПО Центральные электрические сети | 3 ,всего:319 | 2018-05-25 | 25569.3701 | 2018-05-25 | 25569.4799 | 2:38 | Неплановые работы 25.05.18.08-53 на ПС Усть-Багаряк откючили ВЛ-10кВ №3 для Усиления крепления проводов на оп№86 отп к ТП-733.25.05.18 на ПС Усть-Багаряк в 11-31 ВЛ-10кВ №3 Кунашаского РЭС включена в работу.
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 4128 КЛ 10 кВ ф.12 Горсети ТП 4128 | Потр. | 0 ,всего:82 | 2018-05-25 | 25569.4167 | 2018-05-25 | 25569.4688 | 1:15 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждена КЛ 10кВ №1 РП 123- ТП 4130, принадлежит ОАО СК ЧГС. ПС Полевая ф12 В-10кВ отключен от МТЗ при повреждении потребительской КЛ 10кВ №1 РП 123-ТП 4130 (ОАО СК ЧГС)
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка ВЛ 6 № 14 "Комплекс" | Потр. | 1 ,всего:120 | 2018-05-25 | 25569.4208 | 2018-05-25 | 25569.4889 | 1:38 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение в потребительской ТП-1312. В 10:13 ОВБ выехали с осмотром ВЛ6 №14. 10:14 звонок потребителя о задымлении в потребительской ТП-1312, сооб. ОВБ. 11:27 откл. Р781.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка ВЛ 6 № 16 "Ключи" | ПО Центральные электрические сети | 3 ,всего:7 | 2018-05-25 | 25569.4208 | 2018-05-25 | 25569.5208 | 2:24 | Причина не выявлена. при осмотре повреждение не выявлено.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Пластмасс КЛ 10 №9 Пластмасс РП 4 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-05-25 | 25569.4424 | 2018-05-25 | 25569.4424 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Подовинная ВЛ 10 Харлуши от ПС Подовинная | ПО Троицкие электрические сети | 1 ,всего:237 | 2018-05-25 | 25569.4931 | 2018-05-25 | 25569.5549 | 1:29 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Обрыв вязки провода на опоре №41 10-36 ПС Подовинная, "Земля" на ВЛ 10 Харлуши фаза А 10-42 Бригада Подовинного ПУ направлена в осмотр ВЛ 10 Харлуши 11-36 Обнаружен обрыв вязки и провода на оп.№41 11-50 ВЛ 10 Харлуши откл. и заземлена на ПС Подовинная 11-51 Подготовка раб. места бригадой Подовинного ПУ 11-29 Бригада Подовинного ПУ допущена к монтажу вязки и провода на опоре №41 12-52 Бригада закончила работу 13-19 Вкючена ВЛ 10 Харлуши
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/6 кВ Птицефабрика Ф 6 № 15 Скважины | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-05-25 | 25569.5069 | 2018-05-25 | 25569.5069 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 1182 КЛ 10 кВ ТП 1182 - ТП 1263 К2 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:500 | 2018-05-25 | 25569.5139 | 2018-05-25 | 25569.5417 | 0:40 | Повреждение не выявлено. 25.05.2018 в 12:20 на ДП ПО ЧГЭС пришол сигнал сброс нагрузки Ф20 ПС Южная. Бригада ОВБ повреждений не выявила.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 220/110/10 кВ Чебаркуль ВЛ 10 Птицефабрика-3 | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-25 | 25569.5299 | 2018-05-25 | 25569.5299 | 0:00 | Причина не выявлена.
ПО Челябинские городские электрические сети | ПС 110/10/6 кВ Южная КЛ 10 кВ РП 75 Пивзавод - ПС Южная ф21 К1 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-05-25 | 25569.5382 | 2018-05-25 | 25569.5382 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя ПС 110/10/6 кВ Южная, КЛ 10 кВ РП 75 Пивзавод - ПС Южная ф21 К1, ЗЗ
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110/10 Гагаринская КЛ 10 Обувная-2 (КЛ 10 ПС Гагаринская-2 - ТП-80П-2) | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-25 | 25569.5938 | 2018-05-25 | 25569.5938 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждене КЛ 10 ПС Гагаринская - ТП-80-2 П 25.05.18г. 14-15 при появлении "Земли" на 2С 10кВ ПС Гагаринская был отключен от КУ В 10 Обувная-2 "Земля" исчезла. Повреждена КЛ 10 ПС Гагаринская - ТП-80-2 П
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110/10 Гагаринская КЛ 10 ГПТУ (КЛ 10 ПС Гагаринская - ТП-111) | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:126 | 2018-05-25 | 25569.5972 | 2018-05-25 | 25569.6125 | 0:22 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). поврежденние КЛ 10 ТП-112 - ТП-71 25.05.18г. 14-20 ПС Гагаринская откл. В 10 ГПТУ от ТО 14-40 выведена поврежденная КЛ 10 ТП-112 - ТП-71 14-42 В 10 ГПТУ вкл.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Аргаяш ВЛ-10кВ №6 ПС Аргаяш | ПО Центральные электрические сети | 8 ,всего:1131 | 2018-05-25 | 25569.741 | 2018-05-25 | 25569.7451 | 0:06 | Не выявлено. В 17-47 отключился В 10 кВ № 14 от МТЗ, АПВ не успешно. В 17-53 от КУ включил В 10 кВ № 14 успешно.ОВБ на осмотр ВЛ.Зак. 19-30. Поврежд. не обнаружено.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Аргаяш ВЛ-10кВ №14 ПС Аргаяш | ПО Центральные электрические сети | 3 ,всего:74 | 2018-05-25 | 25569.741 | 2018-05-25 | 25569.8278 | 2:05 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). На опоре №127 разбился изолятор, провод лег на траверсу. 19-15 РИСЭ выдвигается. 19-45 допустились по наряду №648 для замены изолятора. 19-50 наряд закрыт, вкл. 19-52
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110 кВ Кидыш ВЛ 10 Авангард | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-25 | 25569.7361 | 2018-05-25 | 25569.8576 | 2:55 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Обрыв провода ф-В на опоре №109.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/6кВ Кочкарь ВЛ 6 Шахта К.Маркса от ПС Кочкарь | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-05-25 | 25569.8021 | 2018-05-25 | 25569.8979 | 2:18 | Повреждение в сетях потребителя. При сильном порыве ветра произошло перехлестывание проводов
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110 кВ Таганай ф. 6 ТП-220 (КВЛ 6 ПС Таганай-ТП-220) | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:1964 | 2018-05-25 | 25569.8083 | 2018-05-25 | 25569.8104 | 0:03 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. 25.05.18г. 19-24 ПС Таганай аварийно от МТЗ откл. В 6 ТП-220 г.Златоуст ул. Куйбышева, ул. Щербакова, ул. Пушкина, ул. Тельмана, ул. Инкубаторная, ул. Чегрэсовская, ул. Электровозная, ул. Жуковского, ул. Гончарова, ТП-5шт., население-1964, СЗО-1 19-27 РПВ успешно все потребители с напряжением
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110 кВ Еленинская ВЛ-10кВ ХПП-к. потр. | Потр. | 1 ,всего:2 | 2018-05-25 | 25569.8944 | 2018-05-25 | 25569.9118 | 0:25 | Повреждение в сетях потребителя. (+15;10м/с) 25.05.2018г. в 21:28 на ПС 110/10 кВ Еленинская от ТО отключился В-10 кВ ХПП-к. Потребителю сообщено. Ручным включением 25.05.2018 в 21:53 включили В-10 кВ ХПП-к.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110/35/27,5/10 кВ Карталы р. потр. ВЛ-10кВ Центральный к. ПС Карталы-Р | ПО Магнитогорские электрические сети | 1 ,всего:1326 | 2018-05-25 | 25569.8944 | 2018-05-25 | 25569.9021 | 0:11 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. грозовой фронт (+15;10м/с) 25.05.2018г. в 21:28 на ПС 110/35/27,5/10 кВ Карталы-Р от ТО отключился В-10 кВ Центральный-к. Обесточено: 1326 чел. в п. Центральный . СЗО-6 шт(насосная, котельная, школа-3, больница). Ручным включением 25.05.2018 в 21:39 включили В-10 кВ Центральный-к. Запланирован осмотр ВЛ.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110/27,5/10 кВ Тумак-т. (РЖД) потр. ВЛ-10кВ Озёрный ПС Тумак | ПО Магнитогорские электрические сети | 1 ,всего:471 | 2018-05-25 | 25569.8958 | 2018-05-25 | 25569.9104 | 0:21 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. грозовой фронт (+15;10м/с) 25.05.2018г. в 21:30 на ПС 110/27,5/10 кВ Тумак-т от ТО отключился В-10 кВ Озерный. Обесточено: 471 чел. в п. Новониколаевка . СЗО-2 шт(насосная, котельная). Ручным включением 25.05.2018 в 21:51 включили В-10 кВ Озерный. Запланирован осмотр ВЛ.
ПО Магнитогорские электрические сети | ВЛ-110кВ Субутак-т - Еленинская | ПО Магнитогорские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-25 | 25569.9007 | 2018-05-25 | 25569.9007 | 0:00 | Выясняется. (+10; 10 м/с, дождь, гроза) 25.05.2018г. в 21-37 отключилась ВЛ-110кВ ПС 90 - Субутак-т - Еленинская. ПС 90(потр.): 2ст.ЗЗ, АПВ-У. ПС Еленинская: 1ст.ЗЗ ВЛ-110кВ Субутак-т, АПВ-У. ПС Субутак-т не осматривали. Осмотр ВЛ планируют 28.05.2018г.
ПО Магнитогорские электрические сети | ВЛ-110кВ Субутак-т - Еленинская | ПО Магнитогорские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-25 | 25569.9056 | 2018-05-25 | 25569.9056 | 0:00 | Выясняется. (+10; 10 м/с; дождь, гроза) 25.05.2018г. в 21:44 односторонне отключилась ВЛ-110кВ Субутак-т - Еленинская, АПВ-У. ПС Еленинская: 1ст.ЗЗ ВЛ-110кВ Субутак-т, АПВ-У. Осмотр ВЛ планируют 28.05.2018г.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/6кВ Строительная ВЛ 6 Рыбхоз 2 от ПС Строительная | ПО Троицкие электрические сети | 1 ,всего:0 | 2018-05-26 | 25569.1979 | 2018-05-26 | 25569.2361 | 0:55 | Воздействие внешних факторов. Наброс на провод на оп №45 Пограничники, ИП "Даютов"
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10/6кВ Южноуральская ВЛ 6 Плановый поселок от ПС Южноуральская | Потр. | 1 ,всего:127 | 2018-05-26 | 25569.1903 | 2018-05-26 | 25569.2313 | 0:59 | Повреждение в сетях потребителя. ЮГО, п. Плановый
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Кизил ВЛ-10кВ Кизил 1к. потр. (ПС Кизил) | Потр. | 1 ,всего:6000 | 2018-05-26 | 25569.3125 | 2018-05-26 | 25569.4028 | 2:10 | Повреждение в сетях потребителя. (4, 10м/с) 26.05.2018г. в 07:30 от мтз отключилась ВЛ10кВ Кизил-1к. АПВ-отключено; АВР-нет; РВ-неуспешно;п Кизил. Обесточено:-6000чел; СЗО:-5шт(дет сад-2шт, больница-1шт, школа-1шт, дет дом-1шт). Сообщено АЭС ИНВЕСТ.
ПО Центральные электрические сети | ПС 220/110/35/10кВ Кунашак ВЛ-10кВ №1 ПС Кунашак | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:892 | 2018-05-26 | 25569.3229 | 2018-05-26 | 25569.366 | 1:02 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. 26.05.2018.в 07-45 от ТО отключилась ВЛ-10кВ № 1 АЗС от ПС Кунашак Кунашакского РЭС. Обесточены:ч.н.п. с. Кунашак/1409 26.05.2018.в 08-15 РИСЭ выехала на ТП 225 школа. 26.05.2018 в 08-25 РИСЭ подключен к ТП 225 26.05.2018 в 08-47 ВЛ-10кВ № 1 АЗС от ПС Кунашак Кунашакского РЭС включена
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110/35/27,5/10 кВ Карталы р. потр. ВЛ-10кВ Краснотал к. | ПО Магнитогорские электрические сети | 2 ,всего:21 | 2018-05-26 | 25569.3264 | 2018-05-26 | 25569.334 | 0:11 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. выясняется (+5; 10м/с) 26.05.2018 в 07:50 на пс Карталы-р действием ТО отключился В-10кВ Краснотал-к. АПВ-О, РВ-успешно. Обесточено-21 чел. СЗО-нет.
ПО Магнитогорские электрические сети | СТП-10 кВ № 320 Магнитогорский РЭС Силовой трансформатор №1 | ПО Магнитогорские электрические сети | 1 ,всего:10 | 2018-05-26 | 25569.4333 | 2018-05-26 | 25569.4674 | 0:49 | Выясняется. (+7; 15м/с) 26.05.2018г. в 10:24 при осмотре ТП-320 обнаружили сработанные предохранители 10кВ ф.А,В,С. Обесточено: п.Приуральский, ул.Воронежская 4 дома, 10 чел., СЗО-нет. Проверили исправность трансформатора, системы шин. 26.05.2018 в 11:13 после замены предохранителей ТП-320 ввели в работу.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/10кВ Демаринская ВЛ 10 Водовод | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-05-26 | 25569.4896 | 2018-05-26 | 25569.8125 | 7:45 | Повреждение в сетях потребителя. Падение ветви дерева на ВЛ 10
ПО Центральные электрические сети | ВЛ-35кВ Коркино-К.Разрезы 2 цепь | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-26 | 25569.4896 | 2018-05-26 | 25569.4896 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Расцепление поддерживающей гирлянды ф."А" (верхний провод) на оп.№11
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Томино ВЛ-10кВ №3 ПС Томино | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:750 | 2018-05-26 | 25569.5833 | 2018-05-26 | 25569.6319 | 1:10 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). падение дерева в пролете опор №3-4, сломана опора №4, повреждены 2 изолятора 10кВ, согнута траверса 10кВ. 14-00 ПС Томино отключился от МТЗ Ф-3, организован осмотр ВЛ 10кВ бригадой ОБВ Полетаевского уч-ка, 1 автомобиль 2 человека. 14-15 обнаружено падение дерева в пролете опор №3-4, сломана опора №4. 14-40 по Ф-3 на опоре №9 разрезаны шлейфы 10кВ, 15-10 Ф-3 запитан по резерву от Ф-6 ПС Томино.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110 кВ Арша ВЛ 10 "Каскыново" | ПО Златоустовские электрические сети | 5 ,всего:1455 | 2018-05-26 | 25569.5924 | 2018-05-26 | 25569.5972 | 0:07 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Падение ветки в пролете опор №9- №10 с. Аршинка, с. Вознесенка, д. Каскиново, д. Туктарово, с. Злоказово
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 500/110/10 кВ Челябинская ВЛ 10 Кугалы | ПО Златоустовские электрические сети | 2 ,всего:529 | 2018-05-26 | 25569.6181 | 2018-05-26 | 25569.6215 | 0:05 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. 14-50 ДЭМ ПС 500/110/10 Челябинская Лопатин - от ТО отключился В 10 Кугалы, АПВ-НУ Лопатину - включить В 10 Кугалы от КУ 14-55 Лопатин - В 10 Кугалы включён
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 5773 КЛ 10кВ ПС Гранитная ф.309 - ТП 5773 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-26 | 25569.6458 | 2018-05-26 | 25569.6514 | 0:08 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение участка КВЛ 10 кВ ПС Гранитная ф.309 - ТП 5773 от ПС Гранитная до МР-1 Повреждение КВЛ 10 кВ ПС Гранитная ф.309 - ТП 5773, работа МТЗ
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Тюбук ВЛ-10кВ №5 ПС Тюбук | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:473 | 2018-05-26 | 25569.691 | 2018-05-26 | 25569.7049 | 0:20 | Повреждение оборудования ПС(ТП). слетел изолятор ф.В на приемной траверсе 10кВ ТП-2216 16-35 Откл участок ВЛ-10кВ №5 от СБРУН-11 до ЛР-10кВ 27/62 для восстановления слетевшего изолятора ф.В на приемной траверсе 10кВ ТП-2216. АВР производится 1 бригадой (2 человека), привлечено 1 единица техники. Ориентировочное время окончания АВР: 26.05.18 г. 17:00 (уральское). 16-50 АВР закончены,выполняется включения участка ВЛ в работу. 16-55 Потребители запитаны по нормальной схеме.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 500/110/10 кВ Челябинская ВЛ 10 Кугалы | ПО Златоустовские электрические сети | 2 ,всего:529 | 2018-05-26 | 25569.7188 | 2018-05-26 | 25569.8424 | 2:58 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. 17-15 - ДЭМ ПС Челябинская 500/110/10 - отключился от ТО В 10 Кугалы, АПВ-НУ, РПВ-НУ 17-18 - по р. № 413 бригада ОВБ выехала на осмотр ВЛ 10 Кугалы 17-25 - готовится к выезду РИСЭ на базе ГАЗ-3307, гос. номер Т 354 ТН 74 19-00 - осмотр ВЛ 10 Кугалы по р. № 413 завершён, бригада удалена 19-40 - по н. № 298 бригада ОВБ приступила к работе на ВЛ 10 Кугалы, оп. № 126 - замена изолятора ф.А По состоянию на 17:20 26.05.2018 отключено ТП -4 шт.,население -221 чел.,населённые пункты -1 шт.,СЗО -2 шт.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 220/110/10 кВ Карталы 220 потр. ВЛ-10кВ Энергетик кольц. (ПС Карталы-220) | ПО Магнитогорские электрические сети | 1 ,всего:16 | 2018-05-26 | 25569.8146 | 2018-05-26 | 25569.8181 | 0:05 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Причина выясняется. (+14, 15м/с, дождь) 26.05.2018г в 19:33 на ПС 220/110/10 кВ Карталы 220 потр. откл. В-10кВ Энергетик кольц., ТО, АПВ-НУ, РПВ-У в 19:38. Обесточено кратковременно в г. Карталы население 16 чел., СЗО нет.
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 2663 ВЛ 10кВ ТП 2663-ТП 2229 с отп. ТП 2184,ТП 2186, ТП 2187 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:364 | 2018-05-26 | 25569.7257 | 2018-05-26 | 25569.841 | 2:46 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение ВЛ 10кВ ТП 2663-ТП 2229 с отп. ТП 2184,ТП 2186, ТП 2187,
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110 кВ Абзаково ВЛ 10 кВ Карьер потр. ПС Абзаково | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-05-26 | 25569.9 | 2018-05-26 | 25569.9375 | 0:54 | Повреждение в сетях потребителя. после осмотра ВЛ потребителями, отключения неисправного оборудования на карьере-потр. ВЛ ввели в работу.
ПО Троицкие электрические сети | КТП 10 №7201 от ВЛ 10 Покровка Силовой трансформатор №1 | ПО Троицкие электрические сети | 1 ,всего:146 | 2018-05-27 | 25569.3722 | 2018-05-27 | 25569.4514 | 1:54 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Замыкание кабеля от ТП 7201 до опоры №1 ВЛ 0,4 Север
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Кропачево - Юрюзань III цепь с отпайками | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-27 | 25569.4903 | 2018-05-27 | 25569.4903 | 0:00 | Выясняется. Осмотрено оборудование ПС Кропачёво, Прибор, КИЛМЗ, КИЦЗ, Юрюзань - замечаний нет. В 12:39 допущена бригада для осмотра ВЛ
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Кропачево - Юрюзань III цепь с отпайками | ПО Златоустовские электрические сети | 2 ,всего:783 | 2018-05-27 | 25569.4917 | 2018-05-27 | 25569.4931 | 0:02 | Выясняется. Осмотрено оборудование ПС Кропачёво, Прибор, КИЛМЗ, КИЦЗ, Юрюзань - замечаний нет. Погашение Т-1 на ПС КИЛМЗ и Т-1 на ПС КИЦЗ. В 11:50 все потребители запитаны. В 12:39 допущена бригада для осмотра ВЛ.В 13:23 допущена вторая бригада для осмотра ВЛ. точка КЗ 44км от пс Юрюзань зона осмотра +-5,53км. 17-16 осмотрены пролёты опор 37-87 замечений нет., пляски проводов не наблюдается. 18-36 осмотрена вл от ПС Юрюзань до оп.№87 и от оп.№37 до ПС Кропачёва замечаний нет. 18:50 ВЛ осмотрена полностью вместе с отпайками, замечаний нет. На 28.05 запланирован инженерный осмотр ВЛ, подача напряжения на ВЛ до 28.05 производиться не будет
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 35 кВ Железнодорожная ф. 6 Тесьминский (КЛ 6 ПС Железнодорожная - ТП-232) | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:952 | 2018-05-27 | 25569.5 | 2018-05-27 | 25569.5083 | 0:12 | Воздействие сторонних лиц и организаций. повреждение ВЛ 6 ТП-236 - ТП-213. 27.05.2018 г. 12-00 на ПС Железнодорожная отключился ф. 6 Тесьминский от ТО с ЗЗ. 12-10 выведен из работы поврежденный участок, ВЛ 6 ТП-236 - ТП-213. 12-12 на ПС Железнодорожная включен ф. 6 Тесьминский - успешно, восстановлено электроснабжение всех потребителей, кроме ТП-213. 12-21 восстановлено электроснабжение потребителей ТП-213 по резерву.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/10кВ Ключевская ВЛ 10 Шантаринская от ПС Ключевская | ПО Троицкие электрические сети | 1 ,всего:20 | 2018-05-27 | 25569.5208 | 2018-05-27 | 25569.575 | 1:18 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Разрушен изолятор на опоре №12 ф."С" п.Шантарино 20чел. СЗО-1, 0,06мВт 13-15 Бригада приступила к работе 13-40 Бригада работу закончила
ПО Центральные электрические сети | ПС 220/110/35/10кВ Кунашак ВЛ-10кВ №14 ПС Кунашак | ПО Центральные электрические сети | 3 ,всего:501 | 2018-05-27 | 25569.6319 | 2018-05-27 | 25569.6889 | 1:22 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). оборваны вязки на опорах №1-2 отп.ТП.244 27.05.2018 в 15-10 от МТЗ РПВ -НУ отключена Ф-10кв КРУН-5 ВЛ-10кВ №14 от ПС Кунашак Кунашакского РЭС.Обесточены:ч.н.п. , Борисовка, ./521 15-35" к-т Родина"ТП-490 и 491 перевелись на ВЛ-10кВ №205 от ПС Уралбройлер. 15-40 откл-ли р-74/1о/б"Ахтюба". 15-42 Вкл.В-10кв КРУН-5 РПВ н/у. 15-44 вкл.Р-74/1 о/б." Ахтюба" 15-45 РИСЭ не подключали. 15-58 оборваны вязки на опорах №1-2 отп.ТП.244. АВР нач.16-00 окон..16-25 16-32Восстановлена нормальная схема по ВЛ-10кВ №14 от ПС Кунашак
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 103 ВЛ-6кВ п/с Октябрьская - РП 103 ф.220 | Потр. | 1 ,всего:3 | 2018-05-27 | 25569.6493 | 2018-05-27 | 25569.6806 | 0:45 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение КВ-6кВ на опоре №14 ВЛ-6 кВ РП 103 - ф.220 ПС Октябрьская.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110 кВ Первогорская ВЛ 6 Ашинский район | ПО Златоустовские электрические сети | 2 ,всего:720 | 2018-05-27 | 25569.7049 | 2018-05-27 | 25569.7104 | 0:08 | Выясняется. 27.05.18 в 16-55 на ПС Первогорская откл. ВЛ 6 Ашинский район, МТЗ, (часть пгт Кропачево,с. Ерал) в 17-03 РПВ успешно.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 35 кВ Межевой ВЛ 10 Ваняшкино | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:226 | 2018-05-27 | 25569.7493 | 2018-05-27 | 25569.8736 | 2:59 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). На ВЛ 10 Ваняшкино на оп.№108 сорван провод (ветром) с изолятора и лежит на траверсе В 18-10 оключили СР-55 и включили В 10 Ваняшкино ф. на ПС Межевой, запитали ТП-7П По состоянию на 18:10 27.05.2018 отключено ТП -1 шт.,население -115 чел.,населённые пункты -1 шт.,
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Перевоз ВЛ-10кВ №1 ЮУЖД от ПС Перевоз | Потр. | 0 ,всего:1 | 2018-05-27 | 25569.9986 | - | - | #VALUE! | Повреждение в сетях потребителя.